문서번호	총무과-34044
결재일자	2014.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
이관호		최석기	12/18 이혜경
협조

남산1, 2별관 소방시설 종합정밀점검 결과 보고

2014. 12.

총  무  과

남산1, 2별관 소방시설 종합정밀점검 결과 보고

남산1,2별관 소방시설을 관련법규에 의거 전문업체 종합정밀점검 결과를 보고합니다.

1		관 련 근 거

○ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

- 연1회 종합정밀점검 실시

○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제15조

2		점 검 개 요

□ 점 검 일 : ‘14. 12. 2.(화)

□ 점검대상 : 남산1, 2별관

□ 점 검 자 : ㈜이화방재시스템(소방시설 안전관리 용역업체)

□ 점검내용

○ 소화설비(소화기, 옥내소화전, 스프링클러)

- 청사내 설치된 소화설비가 초기 소화에 적절히 대응 할   수 있는지 여부를 점검

○ 경보설비(자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비)

- 경보설비는 화재시 자동 경보되며, 피난 유도 및 초기 화재진압 등 전달하는 설비로서 그 성능과 작동상태를 점검

○ 피난설비(유도등, 유도표지, 비상조명등)

- 복도, 피난계단 등 대피 유도 및 피난에 지장을 주는 적치물 및 비상 조명등의 적정여부 점검

○ 기타설비(제연설비, 방화시설)

- 방화문, 방화셔터,제연FAN 등 정상 작동여부 점검

○ 소방시설의 연동검사

- 화재감지기와 연동하여 작동하는 소화설비, 경보설비, 비상방송, 제연설비 등 연동작동 여부 확인

화재수신기 동작 점검	감지기 동작 시험	소방펌프 점검

3		점 검 결 과

□ 점검결과 지적 현황

구 분	계	소화설비	경보설비	피난설비	비 고
남산1	14	5	8	1
남산2	9	1	6	2

□ 주요 지적내용(별첨)

○ 소화설비

- 소화펌프 작동 불량, 스프링클러 미설치(6개소)

○ 경보설비

- 경종 불량 및 감지기 적응성, 작동 불량

○ 피난설비

- 유도등 점등 불량

4		조 치 계 획

○ 소화펌프 및 경보설비 정비와 감지기 신설 등은 전문업체 정비

- 소요예산 : 약 5,000천원(일상경비 지출)

- 조치일정 : 2014. 12. 30일까지

○ 감지기 및 유도등 교체는 물품 구매 후 자체인력으로 정비

붙임  1. 지적 내용 1부.

2. 소방시설 종합정밀점검 실시결과 보고서(업체제출) 1부. 끝.