		서부수도사업소
CU********8*******A07***************E0500-1&
수신자		****************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 김서현님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	**************************************
민원내용	고무장갑을 끼고 수돗물을 사용하면 고무장갑이 검게 변함

검사자	직급 :		7급	성명 :		송재흥	채수일자		2014년 12월 18일
검사일자	2014년 12월 18일						처리일자		2014년 12월 18일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.15			0.090			0.00
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.05
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과
고무장갑이 검게변함	현장방문 수질검사 결과 고무장갑이 검게변하는것은 옥내배관으로 사용된 동관에서 구리성분이 용출되어 검게되는 현상으로 충분한 퇴수후 사용하시기 바라며 나머지 수질검사 결과는 위와같이 먹는물 수질기준에 적합하오니 안심하시고 사용하시기 바랍니다.

끝.

								서부수도사업소장
주무관							송재흥				수질팀장					조성관					행정지원과장					12/18 이희세
협조자
시행			행정지원과-33026										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		02)3146-3563							/전송			02)3146-3578					/														/	부분공개(6)