투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시서북병원
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	실정보고 승인 통보 (서북병원 음압유지시설 설치 전기공사)

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 시설관리공단 공사감독3처-12818(2014.12.18)호로 제출한 공사 실정 보고 건에 대하여 아래와 같이 승인 하오니 수탁감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다

-  아    래 -

공종	현황 및 문제점	검토의견 및 대책	증감액 (천원)	승인여부
인터록 설 비	▷인터록시스템 전자잠금장치가 설계도서 도면상 매입 설치 토록 표기되었으나, 건축공종 에서 설치한 문틀의 재질이 합성수지 계열이며 문틀 폭이 협소하여 매입 설치가 불가한 실정임	▶인터락시스템 전자잠금장치를 현장 여건에 따라 노출 설치 로 변경 시공	-	승인

끝.

	서울특별시서북병원장
★시설팀장	조선행		원무과장	12/18 조기현
협조자
시행	서북병원원무과-18795	(		)	접수		(		)
우	122-904	서울 은평구 갈현로7길 49(역촌동 산31-1)	/	http://sbhosp.seoul.go.kr
전화	02-3156-3450	/전송	02-389-9704	/		/	대시민공개