함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서대문소방서장(예방과장)
(경유)
제목	소방시설 종합안전점검 미비사항 조치결과 알림

1. 예방과-13843(’14.12.18)호 관련입니다.

2. 우리본부 청사 소방시설에 대한 종합정밀점검 결과 미비사항에 대한 조치결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 2014년 소방시설 종합정밀점검 결과 미비사항 조치결과

소방시설 종류		점검결과 미비사항	조치결과	비 고
소화기구	소화기	본관6층기계실(승강기실) 분말소화기 미비치	소화기 비치	즉시완료
경보설비	자동화재 탐지설비	본관4층 서쪽 소화전 발신기 작동불량	발신기 교체	즉시완료
		별관4층 다목적실 샤워장 정온식 감지기 설치됨	차동식감지기로 교체	즉시완료
피난설비	유도등설비	본관1층전산실입구 피난구유도등(소형)점등불량	피난구유도등 교체	즉시완료

붙임 : 1. 소방시설 종합정밀점검 결과 보고서 사본 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김석정		총무과장	12/18 유정상
협조자
시행	총무과-13797	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02)3146-1137	/전송		/	sjgim@seoul.go.kr	/	대시민공개