문서번호	정수시설과-4043
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김상훈		남효돈	12/19 유성종
협조
	주무관		김효준

2014년 11월 유량계설비 월간점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

2014년 11월 유량계 설비 월간점검 결과보고

우리정수센터 유량계 유지관리에 만전을 기하고자 2014년 11월 유량계 월간점검을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 취․송수 유량계 7개소, 구내유량계 24개소, 고도처리시설 유량계 7개소

○ 점검기간 : 2014.11.1.~2014.11.30

○ 점 검 자 : 지방공업서기 김상훈

○ 점검내용

- 외함 및 전원설비 상태

- 전송설비 동작상태

- 계측설비 동작상태

- 유량계실 관리상태

□ 점검결과

○ 취․송수 유량계 점검결과

구분	유량계명	점검내용	비고
취․송수 유량계	1취수 1․2단계	○ 유량계 센서 정밀점검 및 재설치 완료 ○ UPS 교체 완료	○ 센서2회선 ○ UPS 정상작동
취․송수 유량계	1취수 3․4단계	○ 유량계 센서 정밀점검 및 재설치 완료	○ 센서 2회선 복구
취․송수 유량계	2취수	○ 유량계 센서 정밀점검 및 재설치 완료	○ 센서 2회선 복구
취․송수 유량계	1송수 우면산라인	○ UPS 교체 완료 ○ 노후된 모뎀 교체필요	○ UPS 정상작동
취․송수 유량계	1송수 노량진라인	○ 정상
취․송수 유량계	1송수 방배라인	○ 정상
취․송수 유량계	2송수 방배라인	○ 정상

○ 구내 유량계 점검결과

구분	유량계명	점검내용	비고
구내 유량계	1정수장 분배수로 유량계 8개소	○ 정상
구내 유량계	1정수장 역세척 유량계 4개소	○ 염소에 의해 유량계 외함의 부식이 심함
구내 유량계	1정수장 여과수 유량계 4개소	○ 정상
구내 유량계	1정수장 회수 유량계 2개소	○ 정상
구내 유량계	1정수장 방류수	○ 정상
구내 유량계	2정수장 착수정 유량계 2개소	○ 정상
구내 유량계	2정수장 여과수	○ 정상
구내 유량계	2정수장 회수	○ 정상
구내 유량계	2정수장 방류수	○ 정상

○ 구내 유량계 점검결과

구분	유량계명	점검내용	비고
고도처리시설	제1여과지 고도유입 2개소	○ 유량계실 조명시설 없음	○ 위치 : 2여과수 유량계실 앞
고도처리시설	제2여과지 고도유입 유량계	○ 정상	○ 위치 : 분배조 입구
고도처리시설	제1정수지 고도유출 2개소	○ 정상	○ 위치 : 1중계 펌프장 앞
고도처리시설	활성탄흡착지 1계열 역세척 유량계	○ 정상	○ 위치 : 활성탄 흡착지 1계열 실내
고도처리시설	활성탄흡착지 2계열 역세척 유량계	○ 정상	○ 위치 : 활성탄 흡착지 2계열 실내

□ 점검자의견

○ 우리 정수센터 취․송수 유량계 4개소의 유량계 설비의 유량계 센서수리 및 UPS 설치를 완료하였음.

○ 우면산 유량계함의 모뎀이 현재 정상작동하고 있으나 노후되어 교체가 필요한 실정임.

○ 고도정수처리시설 유량계 7개소에 대하여 점검을 실시한 결과 제1여과지 고도유입유량계실의 조명시설이 없어 점검자의 안전에 지장을 초래할 우려가 있음.

첨부 1. 유량계 점검표 1부.

2. 유량계 점검사진 1부.  끝.