문서번호	시설관리과-34246
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장
한상근	12/19 나태산
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(성북2가압장~한성대입구역간외 1개소 송배수관정비공사)

2014.12.18

중부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

설계변경 심의자료

가. 공 사 명 : 성북2가압장~한성대입구역간외 1개소 송배수관정비공사

나. 제    목 : 설계변경심의

다. 일    시 : 2014. 12. 18.(목) 17:30

라. 참 석 자 : 시설관리과장, 6급 최명익, 6급이태원, 6급 이병운

시설6급 박혁순, 시설6급 최현태

마. 공사개요

구 분	구 경	연 장	비 고 (증,감)
당 초	150~500mm	1,112m
변 경	150~800mm	936m	감) 176m

바. 공사기간 : 2014. 07.04 ~ 2014. 12.20

사. 공사금액

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
도급비 (VAT포함)	461,250,301원	494,780,000원	증33,529,699원

아. 설계변경 심의내용 : 아래 첨부

자. 위원회 심의결과 : 상기 내용과 같이 설계변경 승인.  끝.

설계변경 심의내용

1. 공사 현황

가. 공사명 : 성북2가압장~한성대입구역간외 1개소 송배수관 정비공사

나. 공사개요 :

구 분	구 경	연 장	비 고 (증,감)
당 초	150~500mm	1,112m
변 경	150~800mm	936m	D=150~500,L=927m D=800, L=9m

다. 공사기간 : 2014.07.04. ~ 2014.12.20

라. 수 급 인 : 스타건설(주) 대표 박나현

2. 설계변경 사유보고

가. 실정보고에 의한 수량변경 및 신규공종 발생

1) 실정보고(공사감독2처-18909(2014.11.06)호) 관련

○ 하수박스 하월 구간 시공제외 반영 (1구간)

- 기존관(500mm,SP)이 하수박스 하단에 매설되어 있고 박스하부토질이 화강암으로

개착방법으로는 관로부설이 곤란하여 금회구간에서 제외(D=500mm, L=110m)

2) 실정보고(공사감독2처-19516(2014.11.14)호) 관련

-  도로점용허가증의 굴착폭(1.2m)증가에 따른 깨기 및 폐기물 증가량 반영(300mm 관로부설

구간(4,5구간))

- 포장두께 증가에 따른 포장깨기 및 폐기물 증가량 반영

- 설계에 미반영된 불용관 폐쇄에 대한 토공 반영(6구간)

- 굴착토사(마사토)가 양호하여 발생토 되메우기로 미환토 반영(1,2,3구간)

- 강관부설(D=600~800㎜)이 주간으로 설계되어 있으나 시공위치가 간선도로로 야간변경 반영

및 신규공종 발생(6구간)

- 주택가에 인접하여 있어 야간공사에서 주간공사로 변경 반영 및 신규공종 발생(4구간 일부

(삼선동 16-7~16-17, 연장: 33m))

- 기존관(900㎜,강관)에 맞는 부단수 분기 시행에 따른 변경 반영 및 신규공종 발생(5구간)

4) 사급자재 추가 반영

- 관급자재 출급이 되지 않는 자재에 대하여 사급자재(이탈방지압륜(100mm)외 23종)로 반영

5) 부지임대료 정산 (공사감독2처-21773(2014.12.17.)호)

나. 연금, 건강, 노인장기요양보험료 및 건설하도급발급수수료, 건설기계대여

대금 등 실정산

다. 실시공 물량에 따른 수량 정산

라. 주요 공종수량 증․감 현황

구 분	공 종	단 위	당 초	변 경	증,감
1	송배수관로 부설 (D=100~500mm)	m	1,112	927	감) 185
2	원형밸브실 설치 (D=100~300mm)	개소	21	21
3	구형밸브실 설치 (D=500~800mm)	개소	4	3	감) 1

마. 공사비 증 ․ 감 현황

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 공 사 비	1,100,031,581	1,100,031,581	-
공 급 가 액	419,318,456	449,800,000	증) 30,481,544
부 가 세	41,931,845	44,980.000	증) 3,048,155
도 급 비	461,250,301	494,780,000	증) 33,529,699
관급 자재비	309,000,280	282,920,320	감) 26,079,960
포장복구비 및 기타	329,781,000	322,331,261	감) 7,449,739

3. 설계변경 검토결과

가. 물량이 증.감한 일부공종에 대해 계약율을 적용

나. 신공종에 대해 낙찰율을 적용

붙 임: 설계변경내역서 1부.  끝.