문서번호	배수과-906
결재일자	2013.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
김용현	이경로	이상홍		02/22 김준기
협 조
	급수계획과장		이규상
	급수설비과장		김인환

소형물탱크 사용 주택

직결급수 전환 방안 조사 계획

2013.  02.

상수도사업본부

(급수부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

소형물탱크 사용 주택

직결급수 전환 방안 조사계획

□직결급수 전환 불가능 사유 재조사□결과 소형물탱크 사용 주택에 대하여 직결급수 전환 방안을 조사하여 조치계획을 수립 추진 코자 함

Ⅰ		2012년 재조사 현황

직결급수 전환 가능 여부 재조사 결과

□ 총 괄

(단위 : 동)

구 분	대 상	직결급수 전환 가능 건물			직결급수 전환 불가능 건물
		계	전환 완료	미 전환	계	전환 대상	전환 비대상
계	7,378	426 (5.8%)	277	149	6,952 (94.2%)	4,495	2,457
주 택	2,391	294	189	105	2,097	2,097	-
일반건물	4,987	132	88	44	4,855	2,398	2,457

- 직결급수 전환 가능한 건물은 426개동(5.8%)임

- 직결급수 전환 불가능한 건물은 6,952개동 중 2,097개동(30.2%)이 주택임

- 조사기간 : ‘12.5 ~ 12.31

- 조 사 자 : 수도사업소 지역담당자

□ 사업소별, 원인별 현황 - 주택

(단위 : 동)

구 분	총계	수압부족	관노후	관경협소	수요가반대 (세대별의견상이 등)	비상용수사용 (단수대비. 화장실사용)	비 고
총계	2,097	555	297	387	358	500
중 부	121	5	41	63	12	-
서 부	119	7	25	13	71	3
동 부	87	1	2	3	26	55
북 부	57	24	11	7	15	-
강 서	268	77	24	36	114	17
남 부	708	56	96	64	97	395
강 남	551	313	68	137	3	30
강 동	186	72	30	64	20	-

Ⅱ		2013년 직결급수 전환방안 조사

조사대상 : 2,097개소

□ 소형물탱크 사용하는 주택 ( 사업소별, 원인별 현황-주택)

조 사 자 : 사업소 지역 담당자

조사기간 : '13. 03.01 ~ 04.15  (45일간)

방    법 : 대상 건물을 직접 방문 정밀조사

□ 전환 가능 및 원인해소 방안이 도출 될 수 있도록 조사

- 조사결과에 대한 현장 확인 점검 실시 예정

□ 전화 조사 지양 현장 방문 조사

□ 기존 자료는 참고하고 재조사 실시

□ 붙임 조사 양식(안)으로 조사하고 결과는 업무관리시스템으로 보고후

대장 정리

- 전환불가 유형별(수압부족. 관노후/관경협소, 비상용수/수요가반대) 조사   양식으로 하되 현장 실정 맞은 형식으로 변경 조사

시범 전환실시

□ ‘12 전환불가 대상중 사업소별 2~3개소 시범전환 실시

□ 대 상

- 조사 대상중 3층이하 건물로, 옥상물탱크사용, 인입수압 2.5㎏/㎠이상인 건물

□ 방법 및 예산 사용

- 옥상물탱크 전 바이패스 형태로 전환(일단 물탱크 존치 - 전환가능확인후 철거)

- 예산은 옥상물탱크 철거 예산으로 집행

□ 시범전환 보고

- 2013년 3월20일 이전 실시하고 결과 보고

불가 유형별 점검 방법

□ 공통사항

- 건물 현황 재확인 수정, 추가사항 보완

- 옥상물탱크(고가수조)이후 가압시설 유무

- 전대상 직결급수 전환비용 작성 (물탱크철거 비용 포함)

- 화장실, 세탁기만 사용 유무

- 2년이내 재건축 등 예정 여부

․ 건축허가, 재건축,재개발 사업승인 기준

□ 수압부족

- 수압 상승 방안( 수계전환, 증압장 설치 등) 및 개선비용

- 수압 상승 방안 및 소요비용은 결과 보고서에 붙임으로 필히 작성

․ 예산 등의 확보 계획시 참고 할 수 있도록 할것

□ 관노후

- 급수관교체비용 지원대상 유무, 소유주 교체예정 여부, 개선비용 등

□ 관경협소

- 옥내,외 급수관 확대 및 교체 의사

□ 비상용수, 수요가반대

- 소유주의 전환 의사 및 반대사유 등

Ⅲ		행정사항

수도사업소 - 직결급수 전환할 수 있도록 방안 조사

□ 별도의 조사계획 수립후 시행

□ 즉시 전 대상에게 우편발송

- 직결급수, 옥내급수관지원 홍보문 (사업소 제작물)

- 관노후, 관경협소, 비상용수, 수요가 반대는 주민설득 방안 마련 홍보 설득 할 것

□ 조사 결과 보고서는 필히 전자문서로 결재

□ 시범 전환 실시후 결과보고 일시 준수(2013.3.20일 한)

□ 조사결과 최종보고 : 2013. 4.15일한

- 별첨 소형물탱크철거(직결급수전환)조사대장(엑셀)

상수도사업본부(급수부)

□ 배수과( 급수계획과) 각1명 1조로 사업소 조사결과 현장 확인 실시

- 조사결과 적정여부 등, 조사방법 개선 방안 도출

□ 시범 전환 설치 결과에 대한 분석

□ 사업소 보고결과에 대한 종합 대책(조치) 방안 수립

- 2013. 4월

붙임 : 1) 직결수전환 불가 주택 내역(2012년 조사) 1부

2) 2013년소형물탱크철거(직결급수전환)방안조사 대장(엑셀) 1부

3) 유형별 조사 보고서(안) 1부. 끝.