문서번호	시설관리과-31986
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
오정훈		정임근	12/19 이시우
협조

구역·중블록 유량계 월간 점검 보고(11월)

동부수도사업소

(시설관리과)

구역 ․ 중블록 유량계 월간 점검 보고(11월)

11월 구역 ․ 중블록 유량계의 동작상태, 청결 여부 및 맨홀 상태 등을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검 개요

○ 점 검 일 : 2014년 11월27일 ~ 11월28일 (2일간)

○ 점 검 자 : 시설관리과 오정훈외 2인

○ 점검 개소 : 구역유량계 13개소, 중블록유량계 21개소

□ 주요 점검 사항

○ 구역 ․ 중블록 유량계

- 전 송 반 : 외함상태, 각종 계기 및 UPS(무정전전원공급장치) 동작상태, 자료 전송 상태 등

- 유량계실 : 배수펌프 작동상태, 청결 상태 등

설비명				점검결과	조치결과(조치계획)	비고
구분	유량계명	형식	구경(mm)
구역	구리	초음파	700	이상없음
구역	남양주	초음파	900	이상없음
구역	별내	초음파	900	이상없음
구역	DB-1	초음파	1500	이상없음
구역	DB-2	초음파	700	이상없음
구역	DB-3	초음파	1200	이상없음
구역	DB-4	초음파	1200	이상없음
구역	DB-5	초음파	1500	이상없음
구역	DB-6	초음파	2000	이상없음
구역	DB-7	초음파	800	이상없음
구역	DB-11	초음파	700	이상없음
구역	DB-12	초음파	1000	이상없음
구역	DB-8	초음파	300	이상없음
중블록	DBM-1	초음파	400	이상없음
중블록	DBM-2	초음파	1350	이상없음		“비상급수용”
중블록	DBM-3	초음파	1350	이상없음
중블록	DBM-4	초음파	900	이상없음
중블록	DBM-5	초음파	400	이상없음
중블록	DBM-7	초음파	600	이상없음
중블록	DBM-9	초음파	1000	이상없음
중블록	DBM-10	초음파	1500	이상없음
중블록	DBM-11	초음파	1000	이상없음
중블록	DBM-12	초음파	900	이상없음
중블록	DBM-13	초음파	700	이상없음
중블록	DBM-14	초음파	1000	이상없음
중블록	DBM-15	초음파	400	이상없음
중블록	DBM-16	초음파	350	이상없음
중블록	DBM-17	초음파	400	이상없음
중블록	DBM-18	초음파	900	이상없음
중블록	DBM-19	초음파	500	이상없음
중블록	DBM-20	초음파	700	이상없음
중블록	DBM-21	초음파	900	이상없음		“비상급수용”
중블록	DBM-22	초음파	1350	이상없음
중블록	DBM-23	초음파	500	이상없음

□ 점검 결과 및 조치결과

□ 점검자 의견

○ 각종 계기 작동상태 및 유량계실 배수상태 등 양호 함.  끝.