문서번호	급수운영과-25246
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
신정우		강동철	12/19 장종욱
협조

만리배수지 유출밸브(3,4지) 전동액츄레이터

모터 교체에 따른 보고서

2014. 12.

서부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 마포구 관내 만리배수지 유출밸브(3,4지) 고장에 따른 밸브 교체공사 완료 후 시설관리과 기전팀에서 전동밸브 가동 점검 중 발견된 전동밸브 모터 용량부족에 따른 모터증설 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사보  신 정 우

서부수도사업소장 귀하

□ 공 사 명 : 2014년 서대문, 마포구 관내 상수도시설물설치, 보수 및 소화전공사

□ 현 황 :

1. 위  치 : 마포구 관내 만리배수지 3,4지 유출밸브(D=500mm×2개소)

2. 공사 개요 : D=500mm×2개소 전동밸브 모터 교체(1HP→3HP)

□ 보고내용

가. 전동밸브가 기 설치된 만리배수지(3,4)지 제수변 D=500mm×2개소 유출밸브의 고장으로 밸브 교체공사를 완료하고 시설관리과 기전팀에서 전동밸브를 시험 가동 하였으나, 전동밸브에 기설치된 모타(1HP)의 용량 부족으로 과부하가 발생함에 따라 모터용량을 증설(IHP→3HP)공사를 요청한 사항 임.

□ 조치의견

가. 위 보고 내용과 같이 시설관리과 기전팀에서 요청된 전동밸브 모터증설 공사에 대하여 기 계약된 『2014년 서대문 마포구 관내 상수도 시설물 설치 보수 및 소화전 공사』계약업체인 ㈜ 가나오엠 홍중표에게 작업지시 하여 공사를 시행하고, 추후 설계변경시 반영코자 합니다.

나. 소요예산 : 약 5,000천원

- 예산 비목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선교체비(기타교체비).

따로붙임 : 모터증설요청 관련 보고서 1부. 끝.