의원 요구 자료 제출

시 행	기획예산과-1316
결재일자	2013.2.25.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

★주무관		기획예산과장	경영관리부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
조기동		조세연	代이성규	김준기	02/25 정연찬
협 조
	급수부장				이상홍
	시설관리부장				윤석우

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 353번, 조규영 의원, 환경수자원위원회)

1. 환경수자원위원회 조규영 의원 요구자료(353번)와 관련입니다.

2. 우리 본부 소관 요구자료를 다음과 같이 제출합니다.

○ 제출 현황

요구 내용

1. 최근 3년간 재질별, 관경별 누수발생현황

2. 한국주철 장학생 사건 개요 및 처리결과

3. 덕타일주철관 내부 라이닝(시멘트 라이닝, 에폭시 도장) 관련

4. 동일 구경, 길이당 관종별 단가

따로붙임 : 조규영(시)의원 요구자료 1부.  끝.

조 규 영 의원(환경수자원위원회, 민주통합당)

1. 최근 3년간 재질별, 관경별 누수발생현황(HI-3P관 포함)

2. 한국주철 장학생 사건 개요 및 처리결과

3. 덕타일주철관 내부 라이닝(시멘트라이닝, 에폭시 도장) 관련

- 라이닝(도장) 방법, 두께, 제조사, 단가, 시멘트라이닝 대비 에폭시도장의 개선점 등

4. 동일 구경, 길이 당 재질별 단가(HI-3P관 포함)

1. 최근 3년간 재질별, 관경별 누수발생 현황

○ 구경별, 재질별 누수발생 건수는 아래와 같습니다.               (단위:건수)

연도	구경	회주철	닥타일	강관	PVC관	PE관	HI-3P	기타
2010년	계	263	1,442	136	24	123	9	399
	80mm	39	395	38	9	60	-	130
	100mm	52	498	37	12	30	-	166
	150mm	62	231	25	3	30	4	41
	200mm	62	175	18	-	2	5	31
	250mm	22	22	3	-	-	-	5
	300mm	26	121	15	-	1	-	26
2011년	계	220	1,688	169	17	110	10	335
	80mm	35	459	41	8	49	-	87
	100mm	55	651	56	6	25	1	182
	150mm	50	245	40	1	29	3	27
	200mm	44	191	14	2	7	4	24
	250mm	19	19	6	-	-	-	3
	300mm	17	123	12	-	-	2	12
2012년	계	221	1,325	165	24	103	9	163
	80mm	42	352	51	14	51	-	43
	100mm	45	472	44	7	17	-	67
	150mm	51	214	29	1	31	6	19
	200mm	50	152	21	2	4	1	14
	250mm	17	26	6	-	-	-	3
	300mm	16	109	14	-	-	2	17

※ 기타 : 제수밸브, 공기밸브, 소화전 등의 각종 밸브류

※ 서울시 사용 HI-3P관의 부설 관경(80~300mm) 기준에 따라 작성

○ 재질별 ㎞당 누수건수는 아래와 같습니다.                      (단위:건수)

연도	구분	회주철	닥타일	강관	PVC관	PE관	HI-3P
2010년	관경(mm)	80~300	80~300	80~300	80~300	80~300	80~300
	길이(km)	486	7,306	17	4	86	19
	누수건수	263	1,442	136	24	123	9
	건수/단위길이	0.54	0.19	8.0	6.0	1.43	0.47
2011년	관경(mm)	80~300	80~300	80~300	80~300	80~300	80~300
	길이(km)	453	7,336	16	4	84	20
	누수건수	220	1,688	169	17	110	10
	건수/단위길이	0.48	0.23	10.56	4.25	1.30	0.50
2012년	관경(mm)	80~300	80~300	80~300	80~300	80~300	80~300
	길이(km)	413	7,370	16	4	83	21
	누수건수	221	1,325	165	24	103	9
	건수/단위길이	0.53	0.17	10.31	6.0	1.24	0.42

2. 한국주철 장학생 사건 개요 및 처리결과는 다음과 같습니다.

○ 사건의 발단은 부산지방검찰청에서 한국주철관공업(주) 회장 김길출에 대한 뇌물공여 피의사건 수사과정에서 관련 공무들에게 장학금을 지급한 사실이 인지되어

- 2008. 12. 16 부산지방검찰청에서는 1,000만원 이상 뇌물수수 혐의자로   우리시 직원은 없으나 타시도 직원 14명을 불구속 기소하였으며

- 500만원 이상 장학금을 받은 우리시 직원 4명(타시도 23명)에 대해 뇌물수수 혐의자로 2008. 12. 16 통보되었습니다.

○ 우리본부에서는 통보된 4명에 대해서 2009. 3. 20 자재구매와 관련없는 타 부서로 전보 조치한 바 있습니다.

○ 참고로 2009. 7. 24  1,000만원 이상 뇌물수수혐의로 불구속 기소된 14명에 대한 부산지방법원 판결 결과 『장학금에 관하여는 피고인들에게 지급한 뇌물이라고 인식할 수 없었다고 할 것이고, 피고인들이 장학금을 뇌물로 인식하였다고 볼 증거가 없다』고 하여 무죄로 선고한 바 있습니다.

3. 덕타일주철관 내부 라이닝(시멘트라이닝, 에폭시 도장) 현황

○ 라이닝(도장) 방법

- 시멘트라이닝 : 시멘트 모르타르를 원심력을 이용하여 주철관 내면 라이닝

- 에폭시 도장 : 주철관 내면 전처리(내면연마 + 예열) 후 에폭시 분체 도료로 용융 코팅

○ 두께

- 시멘트라이닝 : KS D 4316(덕타일주철관의 모르타르 라이닝)

․ 80~250㎜ : 2㎜이상, 300㎜ : 3㎜이상

- 에폭시 도장 : KS D 4317(덕타일주철관 내면에폭시 수지 분체 도장)

․ 0.3㎜이상

○ 제조사

- 시멘트라이닝 : 한국주철관(주), 신안주철(주)

- 에폭시  도장 : 한국주철관(주)

○ 단가                                                  (단위: M당 단가)

구 분	80㎜	100㎜	150㎜	200㎜	250㎜	300㎜
시 멘 트 라 이 닝	19,475	24,173	36,640	49,231	64,773	81,771
에 폭 시 도 장	22,150	27,466	41,250	55,400	72,850	91,933

※ 근거자료 : 시멘트라이닝 - ‘13년 조달단가, 에폭시도장 - ‘13년 구매요구단가

○ 시멘트라이닝 대비 에폭시 도장의 개선점 등

- 도장두께가 얇아져 제구경의 치수에 맞는 원형단면 확보가 가능하여 공급유량의  증가(라이닝 3㎜ → 도막 0.3㎜로 감소)

․ 통수 단면적 증가 비교

구 분	80㎜	100㎜	150㎜	200㎜	250㎜	300㎜
시 멘 트 라 이 닝( ㎟ )	5,024.0	7,818.6	17,993.7	32,412.8	50,804.7	71,405.6
에 폭 시 도 장( ㎟ ) (시멘트라이닝 대비 %)	5,725.1 (114%)	8,687.6 (111%)	19,300.2 (107%)	34,158.5 (105%)	52,984.4 (104%)	75,926.0 (106%)

- 시멘트라이닝에 비해 중량이 약 11% 감소되어 시공성이나 취급이 용이함

․ 중량 감소 비교

구 분	80㎜	100㎜	150㎜	200㎜	250㎜	300㎜
시 멘 트 라 이 닝( ㎏ )	88.7	110.1	167.2	224.2	293.2	394
에 폭 시 도 장( ㎏ ) (시멘트라이닝 대비 %)	79.4 (89%)	98.6 (89%)	149.7 (89%)	201.3 (89%)	264.8 (90%)	334.4 (84%)

- 에폭시 도장이 정밀하여 부식방지에 효과적임

- 도장면이 매끈하여 유속저항이 감소됨(물때도 적음)

4. 동일 구경, 길이당 재질별 단가(HI-3P관 포함)

○ 조달청 계약 단가(1본당 6m 기준)

구 분	80㎜	100㎜	150㎜	200㎜	250㎜	300㎜
덕타일주철관 (시멘트라이닝)	116,850	145,040	219,840	295,390	388,640	490,630
HI-3P (편수칼라관)	54,640	84,940	167,530	218,250	328,520	472,590

※ 덕타일주철관(에폭시도장)과 HI-3P(GIS탐사편수칼라관)은 조달청에 등록이 안됨

○ 물가정보지 게시 단가(거래가격 2013.2월호 기준)

구 분	80㎜	100㎜	150㎜	200㎜	250㎜	300㎜
덕타일주철관 (시멘트라이닝)	128,073	158,961	240,966	323,741	425,964	537,735
덕타일주철관 (에폭시도장)	148,247	183,348	277,915	373,428	491,326	620,268
HI-3P (편수칼라관)	94,510	147,037	289,941	383,572	576,794	830,217
HI-3P (GIS탐사편수칼라관)	94,378	142,543	274,114	353,585	526,054	753,832

※ 단순히 직관단가만 산출한 가격이고, 내구연한을 고려할 경우 생애주기가 짧은 자재일 경우 단가 상승 수반(지방공기업법 내구연한 기준 : 덕타일주철관 30년, HI-3P 20년)

※ GIS탐사 편수칼라관 : HI-3P 편수칼라관을 개선한 관임. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	시설관리부 (누수방지과)	과장	김 종 문
	감 사 과	과장	김 용 근
	누수방지과 ☎3146-1522	주무관	이 준 호
	누수방지과 ☎3146-1519	주무관	김 윤 기
	감 사 과 ☎3146-1036	주무관	성 기 옥
	작 성 일 : 2013. 2.25