함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	고도정수반장
(경유)
제목	구의정수장 고도정수시설 시운전을 위한 급수운영 결과 알림

1. 배수과-8204호(2014.12.17.)와 관련입니다.

2. 구의정수장 고도정수시설 시운전과 관련하여 12.19(금) 관세척 시행 결과를 통보합니다.

◈ 구의 고도정수 시운전 및 월계 송수관로 세척 현황

- 세척기간 : 2014. 12. 19(금) 10:00 ~ 15:00(5Hr)

- 개    요 : D1650mm, L=10.6㎞

- 세척장소 : 중랑천 둔치(월릉교)

◈ 급수운영 결과

․송수펌프 : 월계계통 송수펌프(주펌프 2대, 조절펌프 1대) 정상 가동

․송 수 량 : Q=8,000톤/hr

․송수관압 : 5.02~5.32㎏f/㎠

․수질검사(15:00) : 탁도 8.2NTU

※ 내부 슬라임 탈락으로 이물질이 다량 출수

◈ 향후 추진계획

- 세척작업 : 12. 22(월) 10:00 ~ 16:00(예정)

- 조치사항 : 정상수질 확보 이후 관계자회의 등을 통해 월계배수지 급수체계            전환에 대한 세부계획 및 일정 결정 예정.  끝.

	배수과장
★주무관	이성교		배수과장	12/19 이임섭
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-8266	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개