문서번호	급수운영과-26183
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	급수운영과장		중부수도사업소장
최현태	박혁순	김영삼		12/19 안운길
협 조
	행정지원과장		서경만
	요금과장		서수철
	현장민원과장		代이강민
	시설관리과장		나태산

2014년도 다량의 지하누수 적발자 포상금 지급계획

2014. 12.

중부수도사업소

급수운영과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

다량의 지하누수 적발자 포상금 지급계획

지하에 매설된 상수도 관로에서 다량의 지하누수를 발견하여 수돗물 손실예방 및 유수율 증대에 기여한 직원에게 사기 진작을 위하여 포상금을 지급하고자 함.

포상금 지급 목적

수도조례 제45조(포상금 지급) 및 동 시행규칙 제63조(포상금의 지급)에 의거 상수도 관로에서 발생된 다량의 누수를 적발하여 유수율 증대에 크게 기여한 공무원에게 누수적발 포상금을 지급함으로써 적극적인 누수탐지를 통하여 유수율을 향상 시키기 위함.

누수량 산출

서울특별시 수도시설 등 원인자 및 손괴자 부담금 징수조례시행규칙 제2조 ②항의 산출식에 의거 산출

(누수량 산출식 )

Q = 3.2 × A × √P × T (㎥/일)

(Q :일 누수량(㎥/일), A :누수면적(㎠), P :수압(㎏/㎠), T : 24시간)

포상금 지급범위

관련근거 : 누수적발 포상금 지급기준 개선【누수방지과-443(2006.03.24)】

구 분	1일누수방지량(톤)	지급액(원)	비 고
상	1,000이상	210,000～300,000
중	500～1,000미만	110,000～200,000
하	250～500미만	50,000～100,000

※ 누수량 및 누수적발 난이도를 감안하여 적정 지급

다량누수 적발 및 복구현황

○ 적발기간 : 2014. 1. 1. ～ 11. 30.

○ 적발건수 및 방지량 : 10건, 8,264㎥/일

○ 적발직원 : 기계운영7급 박문종 외 5명

○ 다량의 지하누수 적발 및 복구내역

연번	적출 일시	위 치	관 종	구경 (mm)	방지량 (㎥/일)	적발 방법	복구내용	적출자	포상금 지급금액
	계	10건			8,264				1,420,000원
1	1.14	신영동 253-3	주철관	80	287	다점식	KP볼트조임	기계운영7 박문종 외2	50,000
2	4.15	숭인동 1385	주철관	100	399	다점식	주철 연보강	기계운영7 박문종 외2	80,000
3	1.14	성북동1가 35-33	주철관	100	2,868	다점식	절단KP접합	기계운영7 김현성 외1	300,000
4	5.15	정릉동 894-11	주철관	80	274	다점식	클램프접합	기계운영7 박문종 외2	50,000
5	8.7	성북동 213-9	강관	150	862	다점식	KP접합	기계운영7 박문종 외2	180,000
6	5.28	오장동 206-29	주철관	100	375	다점식	KP볼트조임	기계운영7 성성기 외2	80,000
7	10.17	신당동 366-79	주철관	100	319	다점식	클램프접합	기계운영7 성성기 외2	80,000
8	10.28	남대문5가 139	강관	200	582	다점식	클램프접합	기계운영7 김현성 외1	120,000
9	3.26	보광동 209-15	PVC관	80	862	다점식	절당DR접합	기계운영7 성성기 외2	180,000
10	10.14	한남동 110-1	강관	100	1,436	음청식	패드용접	기계운영7 성성기 외2	300,000

포상금 지급대상 선정

○ 2014. 1. 1～11. 30.기간에 누수탐지원등 직원이 취약지역 누수탐사로 적발한 지하누수 중 구경 80㎜이상의 상수도관로에서 오랫동안 누수되어 1일 다량의 누수(250㎥/일이상)를 방지한 누수건 중 선정

○ 포상금 지급금액 산출은 누수적발 포상금 지급기준에 의거 등급별 누수량 및 난이도를 감안하여 산출된 누수방지량에 의거 아래와 같이 적용하여 지급.

《누수방지량에 따른 지급금액 세부내역》

구 분	누수방지량(㎥/일)	지급금액(원)	비 고
상	1000∼ 1100미만	220,000
	1100∼ 1200미만	240,000
	1200∼ 1300미만	260,000
	1300∼ 1400미만	280,000
	1400이상	300,000
중	500∼ 600미만	120,000
	600∼ 700미만	140,000
	700∼ 800미만	160,000
	800∼ 900미만	180,000
	900∼ 1000미만	200,000
하	250∼ 300미만	50,000
	300∼ 400미만	80,000
	400∼ 500미만	100,000

예산현황

○ 예 산 액 : 8,000천원

○ 소요예산 : 1,420천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 포상금

행정사항

○ 누수적발 포상금 심사위원회 개최하여 포상금 지급금액을 결정한 후 지급

※ 관련근거 : 「상수도관 누수신고 보상 및 포상금 지급 지침」

○ 누수적발 포상금 심사위원회 구성

- 위원장 : 사업소장

- 위  원 : 행정지원과장, 요금과장, 현장민원과장, 급수운영과장

시설관리과장

- 간  사 : 누수탐지총괄 주무관

○ 누수적발 포상금 심사위원회 개최

- 일  시 : 2014. 12. 22.(월) 10:00

- 장  소 : 소장실

- 심사내용 : 확인된 누수량 등 증빙서류심사, 포상금 지급 적합여부 등

붙 임 :  1. 2014년 누수탐지 다량누수 적발내역. 1부

2. 누수적발 포상심의 제안설명서. 각 1부

3. 누수복구 완료보고서 사본(별도). 각 1부

4. 지하누수탐지 적출보고서 사본(별도). 각 1부

5. 누수적발 포상금 지급 심의서. 1부

6. 누수적발 포상금 심사위원회 결정문(안) 1부.  끝.