문서번호	급수운영과-26165
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	주무관		급수운영과장
정진배	최현태	박혁순		12/19 김영삼
협 조
	주무관		박문종

중블록 용역수행과 관련 누수의심지역 집중 누수탐지 추진결과 보고

2014. 12. 19.

중부수도사업소

급수운영과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 □

중블록 용역수행과 관련에 따른

누수의심지역 집중 누수탐지 추진결과보고

종로구 관내 중블록 용역수행과 관련하여 상관식 누수탐지 및 노면음청 조사시 발견된 누수의심지역에 대하여 확인 탐지요청에 따라 집중 누수탐지를 시행하고 그결과를 보고하는 사항임.

	관 련 근 거

상수도 누수탐지 추진계획 관련

-. 급수운영과-25616(2014.12.12.)호

-. 시설관리과-33167(2014.12.09.)호

	추 진 현 황

탐지일시 : 2014. 12. 15. ~ 2014. 12. 19.

탐지대상 : 종로구 누수징후 및 의심지역 19개소(소블록 9개소)

1. 상관식 누수탐사(누수징후 지역) 13개소

대현산1-1중블록내

대현산69소블록, 대현산82소블록, 대현산83소블록

○ 대현산69소블록 종로구 종로31길 46-1(연지동 174 번지)

○ 대현산82소블록 종로구 종로 310(창신동 519-1)

○ 대현산82소블록 종로구 종로 50길 24(창신동 433-8)

○ 대현산83소블록 종로구 종로 62길 6(숭인동 227-2)

대현산1-2중블록내

대현산가08소블록, 대현산65소블록, 대현산68소블록, 대현산73소블록

○ 대현산가08소블록 종로구 창덕궁길 144(원서동 4-29)

○ 대현산가08소블록 종로구 북촌로 12길 3(가회동 11-3)

○ 대현산가08소블록 종로구 북촌로 12길 17(가회동 11-103)

○ 대현산65소블록 종로구 율곡로 2길 7(수송동 85 번지)

○ 대현산65소블록 종로구 종로5길 58(수송동 80-6)

○ 대현산68소블록 종로구 율곡로 8길 37(와룡동 42 번지)

○ 대현산68소블록 종로구 율곡로 10길 72(와룡동 61 번지)

○ 대현산68소블록 종로구 율곡로 10길 87(봉익동 3 번지)

○ 대현산73소블록 종로구 종로 5길 34(청진동 18 번지)

2. 노면음청조사(누수의심지역) 6개소

대현산1-1중블록

대현산82소블록, 대현산83소블록

○ 대현산82소블록 종로구 종로 54길 19(창신동 330-46)

○ 대현산82소블록 종로구 종로 50길 2(창신동 526-1)

○ 대현산83소블록 종로구 종로 372(숭인동 227-2)

대현산1-2중블록

대현산가07소블록, 대현산68소블록, 대현산75소블록

○ 대현산가07소블록 종로구 북촌로 127(삼청동 28-6)

○ 대현산68소블록 종로구 율곡로 10길 23(권농동 158 번지)

○ 대현산75소블록 종로구 돈화문로 9길 27(낙원동 155 번지)

작업인원 (5명)

○ 현장총괄 : 박문종

○ 탐지직원 : 박문종, 정진배, 김종열

공 무 직 : 장영수, 유동진

집중탐지 추진내용

○ 블록내 상수도맨홀 철개뚜껑 개폐 후 음청식탐지기 및 청음봉으로 누수음 청취

(제수변, 공기변, 퇴수변, 소화전 점검 등)

○ 간선도로상 상수도 관로 및 배관 누수음 측정

○ 체신맨홀과 하수도관로 철개뚜껑 개폐 후 하수량확인 추적탐사

○ 하수도물 성분분석(시약투입) 확인

○ 기타 각종 맨홀내 누수여부 육안검사

지하 누수탐지 결과

○ 누수음 적출 : 1개소

․ 대현산가08소블록 종로구 북촌로 12길 17(가회동 11-103)

(D=100㎜ 관로)

	결 과 조 치

현장확인 결과 누수음 탐지후 적출사항에 대하여는 소관부서로 하여금

즉시 확인 조치토록 통보

첨부 : 1. 종로구 누수징후 및 의심지역 누수탐지 결과 1부

2. 종로구 누수징후 및 의심지역 누수탐지 결과 도면 1부. 끝.