문서번호	총무과-1567
결재일자	2013.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	총무과장	상수도연구원장
이채영	윤병태	02/27 박용상
협 조
	주무관		유태석

청사 조명등 교체계획

2013. 2.

서울시상수도연구원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 [지식경제부고시 제2012-18호]	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

청사 조명등 교체계획

우리연구원이 선도적으로 ‘13년 청사 전체조명의 30%이상 LED조명으로 교체하여  『원전하나 줄이기』사업이 원활하게 수행 될 수 있도록 에너지 절감에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정[지식경제부고시 제2012-18호(2012.02.08)]

‘13년 재정 균형집행 계획[기획예산과-636호(2013.01.28)]

‘13년 상수도연구원 예산서 : 청사시설장비유지비(청사 LED전등 교체)

Ⅱ		전등현황

조명등 현황

2013. 2. 20 기준

구 분	계	형광등기구	다운라이트	백열등	LED등	기타
수량(등)	2,991	1,537	392	53	966	43
용량(kW)	82.96	42.56	14.11	3.18	17.58	5.53
설치비율(%)	100	51.39	13.11	1.76	32.30	1.44

※1)형광등기구 : 32W : 2등용 1등용, 20W : 4등용 2등용 1등용 포함

2)다운라이트 : 전구식형광등(나사,핀타입)

3)기타 : 할로겐램프, 메탈, 나트륨 등 다수 포함

Ⅲ		추진목표

‘13년 전체 전등 30%이상 교체(LED조명 교체에 따른 절감)

사무실 형광등 32W  교체 LED 형광등 21W

에너지절감 : 32W  21W (34.4%절감)

다운라이트 및 백열등 26W, 60W  8W (69.2%, 86.7%절감)

Ⅳ		추진방향

‘12년 서울시 공공기관 LED조명 보급기준에 부합(符合)된 제품

‘12년 보급 기준 주요 내용

보급기준		‘11년 기준	‘12년 기준	적용 및 대책
광변화율 (온도변화에 의한)		-30℃ ~ +70℃	‘11년기준 동일	제조업체 부담완화 점진적 상향
연색성		70 ~ 80	‘11년기준 동일	제조업체 부담완화 점진적 상향
등기구 무게		150W이하 : 10Kg이하 150W이상 : 15Kg이하	보안등 : 8Kg이하 가로등 : 12Kg이하	경량화로 안전성 제고
균제도		0.2이상	‘11년기준 동일	점진적 상향 필요
색 공간분포		규정 없음	0.004~0.006이내	미국 에너지스타 기준 적용
광효율	컨버터 내·외장형	55 ~65 lm/W	+5 ~ 10 lm/W	LED조명 에너지절감률확대 및 기술발전 선도
	매입형 및 고정형	50 ~80 lm/W	+5 ~ 20 lm/W
	직관형	규정 없음	최저 : 80이상 최고 : 110이상
	유도등	규정 없음	최저 : 2.0 최고 : 6.0
	보안등,가로등, 터널등	50 ~ 80 lm/W	+5 ~ 20 lm/W
LED전원공급장치		규정 없음	콘덴서온도특성(105℃) 컨버터표면온도(65℃	제품 수명연장

‘12년 LED조명 보급 기준 → 구매시

연색성(Ra) : 매입형 및 고정형 LED등기구 75이상(자연광100기준)

광효율과 색온도 권장기준(매입 및 고정형 LED)

색온도(K)	색온도범위(k)	권장기준(lm/W)	적용기준
5700	6,020~5,310	80이상	KS C 7653

색공간 분포

품 목	권장기준	적용기준
매입형 및 고정형 LED 등기구	0.004~0.006이내	KS C 7653

전원공급장치

구분	권장기준	비고
콘덴서 온도특성	2차측전압 : 105℃ 이상
전원공급장치표면온도	평균온도 : 65℃ 미만

나홀로 점등 배재 및 에너지 절약을 위해 각 등에 개별 스위치 부착한 제품

계단 및 연결통로에는 센서이용으로 불필요 점등 배재

LED조명 자발적 관리 성능서를 제출한 제품

Ⅴ		추진계획

LED조명등 교체 대상

구분	형광등(등)						다운라이트(등)			비 고
	총등수		교체대상		비율(%)		총등수	교체대상	비율(%)
본관	1,228		625		50.09		256	132	51.56	1,4층일부
별관	309		90		29.12		189	69	36.50	1-3층일부
계	1,537		715		46.52		445	195	45.16
합계		총등수		2,991		교체수량		910	비율(%)	30.42

2012년 916등 교체로 32.30% 유지

2013년 910등 신규 교체 30.42% 합 62.72% 교체 달성

2012년 교체 제품과 동일제품으로 구입(에너지 절약이 한층 돋보인 개별 점·소등 가능한 제품)

LED조명등 교체 방법

철거 및 설치(일부 센서 포함)

계약방법 : 전자공개 수의계약(공개입찰)

소요예산 : 20,000천원

등기구 구입 : 형광등 약715등, 다운라이트 약 195등

※KS 또는 고효율 인증제품 및 LED 자발적 관리 성능서 제출한 제품

구입방법 : 조달구매

소요예산 : 110,000천원

예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비.

Ⅵ		보고자 의견

「원전하나 줄이기」 정부 에너지 절약 정책 적극 동참

「서울특별시 공공기관 LED 보급 기준」 철저 적용으로 시정구현 선도

점진적 LED조명 교체 ‘20년 100% 교체 완료 목표

에너지 절약 효과 1,320 Kwh/월 → 33.00 goe/월

붙임내용 : ‘12년 서울특별시 공공기관 LED조명 보급 기준 1부. 끝.