문서번호	목동사업과-11587
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	목동사업과장
노동균		이경재	12/19 박용규
협조

목동운동장 소방시설 방화셔터 보수계획

2014. 12.

서울특별시체육시설관리사업소

(목동사업과)

목동운동장 소방시설 방화셔터 보수계획

『소방시설 설치∙유지 및 안전관리에 관한 법률』제25조(소방시설등의 자체점검 등)에 따라 목동종합운동장 소방시설에 대한 종합정밀점검 실시결과 지적사항(방화셔터 내 비상구 설치)에 대하여 비상시 관람객 안전을 고려 다음과 같이 보수(정비)하고자 함

관련근거

❍ 양천소방서 예방과-15417(20014.12.12.)호와 관련『소방시설설치 유지

및 안전관리에 관한 법률』제9조 제2항에 따라 시정보완명령 통보

점검결과

❍ 완공개장후 25년 경과된 목동운동장 내 방화셔터는 3개소로 모두 비상구 미설치된 상황이며 야구장 방화셔터는 고장으로 작동불가함

❍ 일체형방화셔터 현황

구분	개소	주경기장	야구장	비고
수량	3	2	1
위치		서측(본부석) 3층 복도 1 동측 3층 복도중간 1	남측 3층 복도중간 1

보수공사 계획

❍ 공 사 명 : 목동운동장 소방시설 방화셔터 보수

❍ 공사내용 : 기존 방화셔터 내 비상구 신설 및 보수

- 비상구 신설공사등 색상구분 도색(3개소)

- 모타등 자동폐쇄기,전동개폐기 교체(3개소)

- 방화문 조인트교체 및 방화셔터 교체(1개소)

❍ 공사기간 : 착공일로부터 14일간

❍ 계약방법 : 소액 수의계약

소요예산 및 예산과목

❍ 소요예산 : 금 17,500천원(금일천칠백오십만원)

❍ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 목동운동장․신월야구공원 운영 및 유지관리, 공공운영비

향후 행정사항

❍ 양천소방서에 제출된 지적사항 등은 조치한 후 결과를 최종통보

현장사진

축구장3층 일체형방화문(2개소)	야구장3층 일체형방화문(1개소)

끝.