문서번호	방재시설부-13493
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		代장수철	12/19 임춘근
협조

-공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사-

설계변경(총차5회, 2차4회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

<공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사>

설계변경(총차5회, 2차4회)검토보고

서울시 시설관리공단에서 제출한 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사 설계변경(총차5회, 2차4회) 보고에 대한 적정성 보고 검토임

※ 서울시 계약심사과 심사완료 (계약심사과-18413, 2014. 12. 16)

사업개요

◦ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

◦ 공사개요

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 469㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진(Ø1,500mm@2련) 53m

◦ 공사기간 : 2013. 1. 8 ~ 2015. 6. 30(2차:2013.11.13.~2015.2.28.)

◦ 도 급 액 : 5,541백만원(2차 1,747백만원))

◦ 시 공 사 : (주)승영기술공사 대표 김성찬

◦ 위탁감독 : 서울시시설관리공단 공사감독2처

설계변경현황

1) 총차 5회

구 분	금 액			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비	11,691,500,000	11,691,500,000	-
도 급 비	5,541,115,500	6,482,061,500	증) 940,946,000
관급자재비	842,245,200	842,245,200	-
이 전 비	5,308,139,300	4,367,193,300	감) 940,946,000

◦ 설계변경사유

- 공사여건 변경에 따른 설계변경

․ 주요변경내용

연번	구 분	변 경 사 항	공사비 증ㆍ감	관 련 근 거
1	기존 하수암거 보수보강(면목)	면목4동 기존하수암거(고지배수관로) 보수보강(WRC보수보강)	증)893,240천원	계약심사과-18413 (2014.12.16) 방재시설부-13062 (2014.12.10) 공사감독2처-21230 (2014.12.09)

연번	구 분	변 경 사 항	공사비 증ㆍ감	관 련 근 거
2	Sheet Pile 근입장 감소(공릉)	공릉동 빗물펌프장장 Sheet Pile 근입장 조정 감사 지적사항 반영 ※ 근입장감소에 따른 자재 수량조정 - 감)33.202 ton	감)12,346천원	방재시설부-12990 (2014.12.09) 공사감독2처-21142 (2014.12.09)
3	토출관로 가배수로 설치(공릉)	물돌리기용 가배수로 PE이중벽관 설치비 반영 - D=800㎜ L=38m	증) 9,449천원	방재시설부-12519 (2014.12.01) 공사감독2처-20262 (2014.11.26)
4	사전 사후 정밀안전점검(공릉)	빗물펌프장 신설로 영향받는 주변 건물 6개동 사전 사후 정밀안전점검 실시	증)18,832천원	방재시설부-12519 (2014.12.01) 공사감독2처-20244 (2014.11.26)
5	방음벽울타리, 출입문실사출력물 제작 설치(공릉)	공릉동 빗물펌프장 신설현장 민원 예방을 위한 부대시설물 설치 - RPP방음벽 77m - 가설홀딩도어 1개소, - 실사출력물 설치 1식	증)24,651천원	방재시설부-12300 (2014.11.26) 공사감독2처-19924 (2014.11.20)
6	추진구간 발진부 보강 그라우팅(공릉)	공릉동 추진공사중 토사유출대비 발진구 GIP그라우팅 보강 - 26공	증) 7,120천원	방재시설부-11524 (2014.11.11) 공사감독2처-18542 (2014.10.31)
	계		증) 940,946천원

2) 2차 4회

구 분	금 액			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비	2,553,000,000	5,021,000,000	증)2,468,000,000
도 급 비	1,747,08,000	3,267,770,000	증)1,520,690,000
관급자재비	652,899,000	427,092,710	감)225,806,290
이 전 비	153,021,000	1,326,137,290	증)1,173,116,290

◦ 변경사유 : 2014년도 배정된 예산안에서 2차변경 및 총차물량내에서

차수물량 조정

조치의견

◦ 위탁감독의 설계변경도서를 검토한 바. 관련규정에 적정하므로 위탁감독의   의견대로 설계변경(총차5회, 2차 4회)하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

붙임  1) 위탁감독 검토의견서 1부.

2) 총차 5회 설계변경내역서 1부.

3) 2차 4회 설계변경내역서 1부.  끝.