문서번호	정수과-4815
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	12/19 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 12. 18

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	복인근

2014년 12월17일[수]	날씨 :	맑음	기온 :	20℃	기압 :	1045hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB
	Geosmin

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			800		800
탁 도	10:00	2.30		0.045
									규조류		Cyclotella	520		510
	21:00	2.30		0.045
											Melosira	70		60
pH	10:00	7.75		7.15
											Synedra	40		50
	21:00	7.76		7.06
											Asterionella	30		40
알칼리도	10:00	63		60							Fragilaria	40		40
	21:00	60		59
											기타	60		60
잔류염소	10:00	0.01		0.31							소 계	760		760
	21:00	0.04		0.32
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	40		40
색도	10:00	4		0
											소 계	40		40
	21:00	3		0
수온	10:00	2.2		3.3
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	2.2		3.5
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	2.8		0.2
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	2.7		0.2
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.05		0.00
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	248		231
	21:00	243		239