문서번호	정수시설과-3571
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김효준		남효돈	11/24 유성종
협 조
	주무관			성춘식

취수장 조명시설 개선계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

취수장 조명시설 개선계획 보고

1,2취수장 지하펌프실 계단 및 화장실 연결통로에 조명시설이 없거나 불합리하게 설치되어 있어 이에 대한 근무자의 개선요구에 따라 안전사고 방지 및 에너지 절감을 위해 아래와 같이 개선 시행코자 함

□ 현황 및 문제점

○ 1,2취수장 지하펌프실 계단 : 조명등이 설치되어 있지 않거나, 설치된 조명등도 유지보수 작업시 추락 위험이 있는 곳에 설치되어 있음

○ 1취수장 화장실 통로 : 근무자가 야간 화장실 통행시 통로에 조명시설이 없어 전력소비가 많은 1층 스크린실 조명시설을 켜놓아 불필요한 에너지 낭비

□ 개선방향

○ 1,2취수장 지하펌프실 계단 및 1취수장 화장실 통로에 조명등을 설치하여 안전사고 예방 및 에너지 절감

□ 조치 계획

○ 사업개요 : 조명등 10등 설치 및 전기공사 1식

※ 1취수장 계단 3등, 1취수장 화장실 통로 4등, 2취수장 계단 3등

○ 소요예산 : 약6,400천원(공사비 2,800천원, 등기구 구입 : 3,600천원)

○ 설치방법 : 현재 시행중인 ‘2014년도 전기설비 유지보수공사(연간단가)’ 계약업체에 우선 작업지시하여 설치하고 추후 변경설계시 반영 처리코자함

□ 관급자재(등기구) 검토 선정

○ 품명 : LED 조명등기구

○ 규격 : 35w

○ 제품 비교

제품 이미지	제조사	소비전력 (W)	광효율 (lm/W)	연색성 (Ra)	색온도 범 위 (K)	인증	고조파함유율	역률	G2B 물품식별번호	가 격	서 울 시 보급기준 적합여부 등
서울시 보급기준(KS C 7658)			85이상	75이상	5,000 (6,020 ~4,545)이상	KS 또는 고효율	30% 이하	0.9 이상
	우성전기(주)	35	89	75.9	4,010	고효율.KS	12	0.96	22490102	515,000	색온도 기준 미달
	㈜지에이	35	96.9	76.1	4,999	고효율,KS	19.8	0.96	22833010	465,000	보급기준에 적합
	㈜네브레이 코리아	35	104.6	79.6	5,554	고효율,KS	15	0.98	22548219	360,000	보급기준에 적합
	㈜우담 라이팅	35	115.3	75.3	5,704	고효율,KS	13.8	0.97	22615244	360,000	보급기준에 적합

○ 제품 선정(안) : 우담라이팅 제품을 선정코자 하며, 그 사유는 비교 제품중 가격이 저렴하면서 광효율이 높은 점을 감안함

○ 소요예산 : 3,600천원(조달수수료 불포함)

○ 계약방법 : 조달청 제3자단가계약

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비

□ 기대효과

○ 안전사고 예방 및 에너지 절감. 끝.