보 고 서

(어린이병원 가스흡수식냉온수기 보수)

시 행	어린이병원원무과-17496
보존기간	년
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개

결재	★주무관	서무팀장	원무과장
	오금석	김길권	12/22 김석태

어린이병원 냉난방설비에 대하여 점검을 실시한 바, 가스흡수식냉온수1호기의 진공이 누설되어 냉,난방효율이 저하되고 있는 바, 기능이 저하된 일부 부품교체 및 누설부위에 대한 보수,보강을 실시하여, 시설물 관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 건   명 : 가스흡수식냉온수1호기 보수,보강실시

□ 점검방법 : 시운전 실시 및 육안점검

□ 점검결과 및 조치계획

- 가스흡수식냉온수1호기 진공누설 -  진공부위 파악(질소충압) 및 보수,보강 필요

- 노후부품 교체(점화트랜스, 화염검출기, 샘플링밸브, 다이어프램밸브패킹 3개) - 교체

- 냉각탑 모터 베어링 마모 및 파손 – 2대분 교체 및 바란스 작업

- 증기헤더 드레인라인 누설 – 스팀트랩, 게이트밸브, 스트레이너 및 배관등 교체

□ 향후계획

- 해당 가스흡수식냉온수기는 하절기(냉방), 동절기(난방)을 공급하는 중요 기계시설물로서 제조사의 전문적인 지식에 기반한 정밀점검이 필요하고 동절기 난방을 공급하는 시설물로서 긴급을 요하는 시설임으로 가스흡수식냉온수기 전문업체로서 우리 어린이병원 시설물에 대한 공사실적이 있는 업체로 하여금 조속히 수리토록 하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 소요예산

- 소요금액 : 9,779천원

- 예산과목 : 어린이병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

따로붙임 : 견적서 1부.(별도첨부)   끝.