문서번호	정수과-4580
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	소장
민병철		김영배	12/22 代손수곤
협 조
	행정관리과장			손수곤
	정수시설과장			남효돈
	주무관			이병옥

일일근무상황종합보고

2014. 12. 20

암사아리수정수센터

일일근무상황종합보고

2014년 12월 20일(토) 날씨 : 맑음

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : D 팀 7 명 〕 ▪ 책임자 : 민 병 철 한명웅, 이인수, 김정수, 김안제, 이득환, 이윤주	- 연 가 : 유인남 - 대 직 : 민병철	- 방호근무 : 11명(청경4, 공익7) 상황실 : 1명, 정 문 : 4명 후 문 : 4명, 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : C 팀 9 명 〕 ▪ 책임자 : 민 병 철 정재용, 김귀일, 이항기, 정완균, 성명현, 최상용 (임기제 : 이학주, 오명구)	- 장기재직 : 권혁건 - 대 직 : 정완균	- 방호근무 : 8명(청경4, 공익4) 상황실 : 2명, 정 문 : 2명 후 문 : 2명, 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	471,552	919,168	노량진	295,488	885,024	96.3	68.1
				우면산	385,792
	취수2	447,616
				방배 1	203,744
2정수			268,608	방 배 2		273,408	101.8	91.1
계	1,187,776			1,158,432			97.5	72.4

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	2.8	7.6	64	2.6	4.62	0.12	-	-
	착수정	-	7.4	63	-	-	-	0.80	-
정 수	1정수장	0.05	7.2					0.42	16
	2정수장	0.05	7.2					0.43	21

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		분 말 활성탄	비 고 (폴리아민)
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH
1정수장	1,2계열	PAC	11	1.80	-	0.46	-	-	-	-
	3,4계열	PAC	11	1.94	-	0.46	-	-	-	-
2정수장		PAC	11	2.10	-	0.43	-	-	-	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지				배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	스트레이너 파손여부	머 드 볼 상 태	COD	SS
1정수장	21	62	무(無)	양호	3.8	1.8	128CMS
2정수장	4	71	무(無)	양호

※ 배출수 방류량 : 5,200㎥/일, 케익량 : -톤/일

조류현황

구 분		10시		14시				18시				22시		02시		06시				G.C 검사시간(15:00)
																				2-MIB			지오스민
취 기	원 수	약한흙취		약한흙취				약한흙취				약한흙취		약한흙취		약한흙취				-			-
	정 수	무 취		무 취				무 취				무 취		무 취		무 취				-			-
조 류 현 황		총 개체수 : 【				660				cells/mL】
		Cyclotella			(420)				Synedra			(30)		Melosira			(60)				Micractinium			( )
		Oscillatoria			( )				Fragillaria			( )		Skeletenemapotamos				( )			Asterionella			(70)
		녹조류	( )				남조류				( )			Chlamydomonas					( )			Diatoma		( )
		기 타	(80)								※ 남조류		→		Anabaena ( )				Oscillatoria ( )

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리시설 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계
중간부하	226,500		전월피크	17,684kW	(11월 17일)
최대부하	-		년간피크	17,684kW	(11월 17일)
경 부 하	162,924		금일피크	19,073kW	(22:00)
합 계	389,424		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 : 11ppm ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 고도정수처리 생산 중 ○ 고도 오존발생기 2호 → 4호 교체운전(12/20) ○ 1정수장 우면산 송수라인(2,200mm) 누수 부위 확인 작업 중	D팀
	완 료	○ 2정수장 후염소 투입기 가압수(구내용수)배관⇒스테인리스 배관설치 중(신설)⇒설치완료
	기 타	○ 1정수장 1계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 : 11ppm ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 고도정수처리 생산 중	C팀
	완 료	○ 1정수장 우면산 송수라인(2,200mm) 누수 부위 복구 작업 완료 - 조치 내용 ▶ 1정수장 길동배수지 수위 4.0m 확보(최대 수위 5.5m) ▶ 1정수장 우면산 송수라인 중단 : `14.12.21(01:00) ▶ 1정수장 우면산 송수라인 복구 작업 시작 : `14.12.21(01:00) ▶ 1정수장 우면산 송수라인(2,200mm) 누수 부위 복구 작업 완료 : `14.12.21.(05:00) ▶ 1정수장 우면산 송수 7호 펌프(576마력) 가동 : `14.12.21.(05:40) ▶ 1정수장 우면산 송수 5호 펌프(800마력) 가동 : `14.12.21.(06:00) ▶ 1정수장 우면산 송수 3호 펌프(800마력) 가동 : `14.12.21.(06:25) ▶ 1정수장 우면산 송수 1호 펌프(400마력) 가동 : `14.12.21.(06:55) ▶ 1정수장 우면산 송수 1호 펌프(400마력) 가동 중지 : `14.12.21.(07:18) ▶ 1정수장 우면산 송수 2호 펌프(800마력) 가동 : `14.12.21.(07:20) ▶ 1정수장 1,2계열 송수 탁도 0.05, 잔류염소 0.42 : `14.12.21(08:30) ▶1정수장 3,4계열 송수 탁도 0.05, 잔류염소 0.39 : `14.12.21(08:30) - 조치 결과 : 특이사항 없음
	기 타	○ 1정수장 3계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전

- 시행일 2014년 5월 1일 : 정수시설과장

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)5분→4분, T5(물세척,펌프 2대)3분→2분(2014, 8/28)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)5분→4분, T5(물세척)6분→5분(2014, 8/28)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.40ppm 유지(±0.04mg/L) 11월 26일 10:00부터

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 1정수장 약품실 순찰시 소장님 관심사항

- 분배수로 유량계 배관에서 공기 발생으로 유량측정 정확도 저하 개선

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항(7/21)

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령 시 근무 철저

- 순찰 강화(수시)

- 신속한 보고체계(소장,과장)

○ 과장 지시사항(7/22)

- 제어실 공정관리 시스템 모니터링 감시 철저

- 야간 근무시 순찰강화 및 인수인계 철저

- 탁도,잔류염소 리스크 문자정보 확인 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명: 이득환 2차 성명: 한명웅	성 명	정효영	성명	이건협	(숙 직) 1차 성명: 이항기 2차 성명: 이항기		성 명	김성태		성명	박용훈
	시 간	11:01	시간	11:02			시 간	22:58		시간	22:59
	성 명	정효영	성명	복인건			성 명	윤병화		성명	최병해
	시 간	14:48	시간	14:49			시 간	05:03		시간	05:04
	○ 지시사항 - 당직근무철저 - 재해피해 예방						○ 지시사항 - 화재예방 및 순찰 강화 - 안전사고 예방
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.