문서번호	총무과-34191
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
백상희		최석기	12/22 이혜경
협조

본청사, 도서관 등 4/4분기

전기설비 절연저항 측정결과 보고

2014. 12.

행  정  국

(총무과)

본청사, 도서관 등 4/4분기

전기설비 절연저항 측정결과 보고

본청사, 도서관 및 시민청의 안정적 전기 공급을 위한 전기시설물의 절연저항 측정 결과를 보고드림.

측정개요

❍ 대    상 : 본청사, 도서관, 시민청, 158개소 4,042회로

❍ 일    시 : ‘14.12.8(월), 12.13(토), 08:00 ~ 12:00

구 분	12.8(월)	12.13(토)	비 고
대 상	도서관, 시민청	본청사
	(분전반 55개소 1,096회로)	(분전반 103개소 2,946회로)

❍ 방    법 : 전기부속실 및 기간제 직원이 층별 전기차단 후 측정

❍ 인    원 : 4개조 20명 (부속실 14명, 기간제 6명)

❍ 장    비 : 절연저항 측정기 4대, 열화상 카메라 1대

측정내용

❍ 층별, 사무실 전기설비, 선로 등 절연상태 측정

❍ 전기설비 사용 실태 적정여부 확인

※ 전기설비기술기준 0.2이나 시청사 관리기준 1㏁으로 관리

측정결과

❍ 주요 불량 설비는 지하층 상시 점등되어 있는 조명설비, 사무기기 등 15개소로 확인 되었으며

❍ 설비 정밀점검 중인 7개소를 제외하고 8개소는 조치 완료함

적출내용	계	조명설비	사무기기 등	기 타
적출건수	15	9	5	1

※ ’15년 1분기 적출건수 40개소에서 15개소로 현저히 줄어듬

※ 2014년 연간 적출건수

적출내용	계	사무기기 등	전열설비	조명설비	기 타	비 고
1분기	40	13	6	14	7
2분기	33	15	8	6	4
3분기	19	3	7	9	0
4분기	15	5	0	9	1

조치계획

❍ 자체 정비가 가능한 사항은 조속히 정비 조치

❍ 하자 및 A/S요청 사항은 관련업체 정비요청(유선) 요구

❍ 측정 데이터 값 이력을 지속적으로 관리, 안정적인 전기설비 관리

붙임 : ’14년 4/4분기 절연저항 불량개소 현황 1부.  끝.