내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	항온항습기 수리완료 보고

1. 관련문서

가. 안전지원과-27207(2014.12.18.)호“항온항습기 수리계획 보고”

나. 안전지원과-26980(2014.12.12.)호“항온항습기 가습기 성능저하 발생보고”

2. 위와 관련하여 항온항습기 배수펌프 수리결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2014. 12. 18(목) 13:00 ~ 15:00

나. 대    상 : 항온항습기

다. 작    업 : 한서종합기술자 2명

라. 현장감독 : 소방교 한상일

마. 검사(수) : 소방위 이위수, 소방장 남창수

바. 수리비용 : 금165,000원(부가세 포함)

사. 작업내용 : 배수펌프 교체, 배관 및 드레인 판 청소

붙임 : 배수펌프 교체 사진 1부.  끝.

★담당자	한상일		전문위원	전재필		전산기획팀장	정재후		안전지원과장	12/22 진준호
협조자	담당자	남창수		담당자	이위수
시행	안전지원과-27463	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	3706-1644	/전송	3706-1619	/	kddany@seoul.go.kr	/	대시민공개