문서번호	예방과-17907
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
최효섭		조경현	전결 12/22 최재천
협조

소방특별조사 조치명령 대상 확인점검 결과(고려빌딩)

소방특별조사 조치명령 확인점검 결과

○ 대 상 명	:	고려빌딩(노원구 공릉로32길 54)
○ 확인일시	:	2014. 12. 17.(수)
○ 명령번호	:	예방과-16993호(2014.12.2.)
○ 점 검 자	:	소방장 나경세, 소방교 최효섭

조치명령 내용	조치명령 기 간	확 인 결 과	비 고
○ 지하1층 공장에 연결살수헤드 설치 또는 합판 제거 ○ 지하1층 비상구쪽 피난구유도등 점등불량 ○ 4층 408호 감지기 캡 탈락 ○ 3층 엘리베이터 앞 피난구유도등 점등불량 ○ 1층 식당 주방에 자동확산소화기 충압불량	2014. 12. 12.	완 비

붙 임 : 현장확인사진 1부.  끝.