시스템에어컨 고장발생 및 조치결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
안재순		12/22 이강옥
협 조

	우리센터 시스템에어컨 고장발생에 따른 제작업체의 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보 고 내 용
건 명	시스템에어컨 고장발생 및 조치결과 보고
내용	○ 고장내용 - 발생일시 : 2014. 12. 17 - 고장위치 : 1층 로비(3-5), 4층 인터넷통신과(8-1, 8-4), 지하 중앙감시실(1-2) - 고장내용 : 시스템에어컨 제어부품인 PCB기판에 대한 에러코드 발생 및 운전불능 ○ 조치경과 - 2014.12.17 : 시스템에어컨 제작업체(LG전자) A/S 접수 - 2014.12.19 : 제작업체의 A/S대행업체(하이엠솔루텍(주) 대표 박정환) 방문, 점검 및 조치 ○ 점검결과 및 조치내용 - PCB 노후(7년 경과)에 따른 제어기능 상실로 운전불능 ⇒ PCB 교체후 정상가동됨 ○ 발생비용 - PCB 4개 교체 × 126,750원 = 507,000원 - 점검 및 조치에 따른 발생비용은 신용카드 결재함 붙임 : 작업사진 1부

PCB 교체중

PCB 신품