시 행	도시철도설계부-2146	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2013.3.22.
공개여부	대시민공개
수 신 자	내부결재

주무관	경전철관리과장	도시철도설계부장	도시철도국장
정삼기	최병훈	代권영찬	03/22 신한철
협 조

해빙기 취약공사장 특별안전점검(2차) 결과 【지하철918공구, 919공구 건설공사】

□ 점검일시 : 2013. 3. 22(금)

□ 점 검 자 : (주)대웅컨설턴트 이규웅, 삼보기술단 오태상

안전과 정삼기, 이경도

□ 점검결과

◎ 지하철 919공구 건설공사

◆ 지적사항

○ 가시설 설치사항 - 933정거장 종점 환기구 우측(STA.35K215) 시공중인 구간 ROCK BOLT(L=4.0m) 시공으로 엄지말뚝의 좌굴을 방지하고 암반지반의 보강으로 설치되어 있으나, ROCK BOLT Plate가 엄지말뚝과 밀착되어 있지 않아 편심을 받는 것으로 설치되었는바 Plate 뒷면의 공극을 채워 Plate 역할을 할 수 있도록 하고 ROCK BOLT 다시 조이기를 실시하여 긴장력을 주어 암반지반의 변위를 억제해야함.

○ 가시설 설치사항 - 933정거장 강재 가시설중 구조물 확폭구간 우각부의 장Span 사보강재(h=15~18m)는 강재 자중에 의한 처짐을 방지하는 지점이 없으므로 이에 대한 안전성을 검토하고 필요시 보강방안 강구 요함.

◆ 모범사례

○ 가시설 설치사항 - 932정거장 강재 가시설 우각부 사보강재 보강용 종버팀보 추가 설치하여 양호

◎ 지하철 918공구 건설 공사

◆ 지적사항

○ 가시설 설치사항 - 개착 1구간 종점(32K908) 터널 갱구부(막장)의 토압을 모두 사보강재로 처리하였으므로 안전성을 재검토하고, 필요시 보강방안을 강구할 것.

○ 안전시설 관련사항 - 931정거장(33K250) 하수BOX (2.6×2.0)와 역류방지 시설이 접합되는 개소는 항상 점검 등이 가능하도록 안전점검 통로를 추가 설치 할 것.

○ 가시설 설치사항 - 931정거장 CIP 벽체와 띠장을 밀착시켜 응력이 전달되도록 홈메우기 시공 요망.

○ 가시설 설치사항 - 931정거장 하수BOX 및 상수도관이 있는 구간의 3개 띠장에서 1개의 STRUT에 응력이 집중되는 구간의 안정성 검토가 요구됨.

○ 가시설 설치사항 - 930 S1환기구(32K715) 터널 갱구부 구간의 코너 STRUT가 약 12m정도로 토압에 의해 밀릴 가능성이 있으므로 밀림방지용 보강이 이루어져야 하며 코너 STRUT 처짐 방지 대책이 요구됨

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2013.

3. 29(금)까지 도시철도설계부로 제출.  끝.