문서번호	정수과-4858
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		정희중	12/22 이태일
협조
	주무관		정미선

2014년 12월 여재층 두께 조사 결과

2014. 12.

구의아리수정수센터

(정수과)

2014년 12월 여재층 두께 조사 결과

여과지 운영관리에 필요한 여과지 여재층 두께 조사를 실시하고 그 결과를   보고드림.

조사 근거

여과수 탁도 유지관리 지침(수질과-113, 2006.1.13)

- 여과지별 사층 두께 월1회 확인

조사 현황

조 사 일 : 2014. 12. 22

대    상 : 여과지 12개지

조 사 자 : 경규선, 박종성

측정방법 : 여과지 상부에서 여재 표면까지의 깊이 측정

측정지점 : 여과지별 좌․우면 각 3개 지점

조사 결과 및 결론

결 과 : 평균 두께 75.62cm(73.17～78.47) ※ 여재층 기준 : 75±5cm

<전체 여과지 여재층 두께 비교>

구분	10월	11월	12월
최대	77.52	78.40	78.47
최소	71.58	72.97	73.17
평균	74.63	75.47	75.62

<여과지별 여재층 두께>                 (단위 : cm)

구분		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
기준대비오차	10월	-0.12	-3.42	-1.30	+2.52	-0.05	+0.62	+2.02	+1.00	+1.00	-2.30	-2.60	-1.83
	11월	+0.68	-2.03	-0.68	+2.20	+1.05	+0.82	+3.40	+1.48	+1.78	-0.98	-1.23	-0.87
	12월	+1.38	-0.50	0.00	+2.17	+1.53	+0.93	+3.47	+0.67	+2.02	-1.00	-1.42	-1.83
여재층높이		76.38	74.50	75.00	77.17	76.53	75.93	78.47	75.67	77.02	74.00	73.58	73.17

결 론

- 여재층 두께는 기준에 적합하며 일정하게 유지되고 있음. 끝.

따로붙임 : 여재층 두께 조사 결과(12월) 1부  끝.