문서번호	급수운영과-25787
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
이보민		최임봉	12/22 代김형기
협조
	급수부장		이상홍

『구룡마을 화재 진압을 위한』

소방용수 전용 상수도관 설치계획

2014.   12.

강남수도사업소

급수운영과

『구룡마을 화재 진압을 위한』

소방용수 전용 상수도관 설치계획

′14.11.9일 구룡마을 내 발생한 화재로 주민1명 사망, 이재민 115명 발생하였으며, 향후에도 화재 발생 시 대규모 인명 및 재산피해가 우려됨에 따라 화재 진압용 전용 소방 시설 상수도 공사를 긴급히 추진코자 합니다.

※ 관련근거 ○ 제257차 정례본회의 시정질문 지적·건의·민원해결 요구사항

(김현기 시의원, 기획담당관-18299, 2014.12.10.)

○ 급수부장, 강남수도사업소장, 급수운영과장, 김형기 시의원 면담시                     구룡마을 소방시설 조속해결요구 (′14.12.16)

○ 강남소방서 유관기관 회의, 구룡마을 소화전설치 긴급요구(′14.12.12)

□ 화재발생현황

○ 일시 : 2014.11.09.(일)  13:50분경

○ 장소 : 구룡마을 7지구 일부, 8지구 일부

○ 피해현황 : 사망1명, 16개동 54세대소실(이재민 115명)

□ 구룡마을 급수현황

○ 급수세대 : 1,202세대, 2,400명

○ 급수설비 : 공동수도 D=100mm(1997년 설치)

○ 공급시설 : 가압펌프 30HP×2대(양정 47m, 유량 1.1㎥/분)

○ 소화전현황 : 지하소화전 1개소, 지상소화전 7개소

□ 구룡마을 소화시설 공사에따른 예상되는 문제점

○ 기존 급수공급 시설인 가압펌프(30HP×2대)와 소화전 동시 2개 사용 시   펌프 과부하로 급수공급중단 및 수압 저하로 소화기능 미흡

○ 소화전 시설이 양재대로 도로변에만 집중되어있고, 대부분 구룡마을은 사유지 도로로 소화전과 원거리에 있고 고지대로 수압부족에 따른 소방용수 부족

○ 동절기 한파로인한 도로굴착제한과 소방본부 소방시설 예산부담 및 상수도사업본부 예산부담 등

- 사 업 비 : 5억원(상수관로 3.5억, 펌프설치 1.5억)

□ 소방시설 설치계획

○ 구룡마을 내 소방시설 상수도공사 계획

- 공사개요 : D=200mm×350m,  소화전 신설 5개소

증압펌프 30HP×2대(양정 30m, 유량 3㎥/분)

- 공사기간 : ′14. 12. ~ ′15. 2.

- 사 업 비 : 5억원(상수관로 3.5억, 펌프설치 1.5억)

- 사업비부담

● 시도로구간 : 상수도사업본부, 1억(D=200mm, 양재대로에서 분기하여 L=100m)

● 사유지도로구간 : 강남소방서, 4억(D=200mm, L=250m, 증압펌프)

□ 세부추진계획

○ 소방전용 상수도공사 현장조사 및 강남소방서 실무자 협의 : ′14.12.17

○ 사업계획 및 공사비 강남소방서에 통보  : ′14.12.22

○ 양재대로 및 구도구간 인입관 부설공사비(간선배관공사비) 본부요구  : ′14.12.22

○ 긴급도로굴착협의(강남구청) : ′14.12.22 (시도 100m)

○ 시도구간 공사시행 : ′14.12.24  ~ ′12. 31

○ 구룡마을내(사유지구간, L=350m) 상수도공사 및 증압펌프실 설치공사

- 공사기간 : ′15. 1. 5 ~ 1. 16

○ 소방전용 증압펌프(30HP×2) 설치공사

- 공사기간 : ′15. 1. 2 ~ 2. 20

- 증압펌프 시운전 및 준공 : ′15. 2. 28

□ 행정사항

○ 소화전용 상수도 공사는 신속한 화재 진압을 위해 긴급히 시행코자하며,  시,구도 구간은 굴착허가 시 즉시 연간단가 업체에 작업지시하여 시행하며,

○ 사유지구간은 강남소방서에서 토지점용허가 및 예산조치 시 연간단가업체에 작업지시하여 시행코자 함.

○ 공사후 증압펌프 관리는 강남소방서 인수인계

따로붙임 : 구룡마을 소방시설 현황 및 계획도 1부.  끝.