문서번호	서북병원원무과-4510
결재일자	2013.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
김병용	조선행	조기현		03/27 김한선
협 조
	서무팀장		이정선

노후 스팀밸브 교체 검토보고

2013. 3.

서북병원 원무과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

노후 스팀밸브 교체 검토보고

보일러에서 발생한 스팀을 각종 열원시설에 공급을 위해 설치된 제어용 밸브가 노후되어 교체 공사를 시행하여 안전하게 시설물을 관리하고자 함.

1	스팀용밸브 현황

○ 설치목적 : 보일러에서 생산된 증기를 헤더(header)를 통해 공조기                   등 열원설비로 공급 및 환수하는 배관에 설치

○ 설치현황

구분	계	∅50	∅65	∅80	∅100	∅125	∅150	∅200	∅250
계	22(11)	1	1	4	1	7	5	1	2
고압용	9(2)		1	2		2	4
저압용	13(9)	1		2(1)	1	5	1	1	2

2	문제점

○ 밸브노후에 따른 증기 누설 및 밸브 작동불량

- 스팀의 누설로 인한 열 에너지손실(증기 누설등)

- 비상시 밸브를 닫을수가 없어 시설물 관리 곤란

3	공사추진계획

1) 교체대상 : 총 11개 (고압용 2, 저압용 9)

○ 고압용 : ∅125 - 2대 (보일러 생산증기 공급용)

○ 저압용

- ∅50  - 1대 (동관 및 서관 방열기)

- ∅80  - 1대 (12,13,14공조기)

- ∅100 - 1대 (2번공조기)

- ∅125 - 5대 (1,4,16번공조기, 9번공조기, 3,5,15,10번공조기,열교환용)

- ∅150 - 1대 (6,7,11번공조기)

※ 고압용 7대 기교체완료

2) 공사계획

○ 공사범위 : 교체대상 밸브

○ 소요예산 : 16,200천원

○ 예산과목 : 서북병원청사시설운영관리, 시설비(100-401-01)

○ 계약방법 : 수의계약

○ 업체선정(예정)

- 업체명 : 영문기계설비(대표: 신 영 식)

- 주  소 : 서울시 동대문구 답십리3동 465-32

- 연락처 : 02-2216-3522

○ 수의계약 근거

- 소액으로 최초 병원설비 설치업체로 우리병원의 설비 설치 현황 및            특성을 잘 알고 있어 문제발생시 조치가 신속하게 이루어 질수 있어            위 업체와 수의 계약에 의해 처리하고자 함.