문서번호	정수과-4882
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	12/23 오세영
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 12. 22. (월)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 12. 22 (월)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 눈,흐림 밤 : 흐림		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)	송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
			정수지	용 마	아차산
210,673	163,286	77.51	5.97 (5.77)	3.62 (5.23)	3.96 (5.25)	0 0	대톤

* 월계 송수펌프 시운전 및 월계 송수관로 세척 작업 관련 유효율 감소

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직	B직	A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	2.30	2.89	2.94
pH	8.06	7.77	7.69
알칼리도(㎎/L)	64.53	65.57	65.37
NH3-N(㎎/L)	0.00	0.00	0.00
잔류염소(㎎/L)	0.11	0.10	0.08

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.028	0.024	0.026	0.029	0.025	0.027	0.029	0.026	0.028
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.34	0.29	0.31	0.29	0.24	0.28	0.30	0.28	0.30
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	10	4	7	8	4	6	12	6	9

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(강북)		중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
8.9	6.7	7.5	10.5	10.6	9.7	0.78	0.76	0.26	0.26	0.36	0.37

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직) : 책임자  고 병 희

운영사항	응집제(PAC) 정량펌프 3호기 튜프 교체 및 펌프 변경운전(3호→1호) (10:00):유의관찰 ※ 결빙방지를 위한 히터 1대 설치 후 이상없음 응집제(PAC) (2,3호 탱크) 100톤 입고(09:00～11:30) : 정수과 정미선주임 약품실 응집제 비상 수동투입 희석수 배관 동파 : 점검요함 제2정수장 신설 착수정 응집제 투입(액체변환장치 결빙) 해빙작업(08:40) : 시운전팀 염소실 진공조절기B호 사용(A호 수리완료) : 정수과 조평대주임 용마배수지 4항 청소로 배수완료(11:30∼14:00) : 동부수도사업소 - 강북취수펌프 토출밸브 개도 조정(1호:42%, 2호:48%, 4,5호:48%) 월계펌프 시운전 관련(10:25∼15:00) : 시운팀, 본부급수부 배수과(이성교) ↳ 10:25 ∼ 10:30 자연압 으로 송수 ↳ 10:30 : 송수 월계펌프1/1대 (2호 가동(860마력), 4호 가동(420마력) )가동 ↳ 10:35 : 송수 월계펌프 추가1/1대 (1호 가동(860마력), 13:40 3호 가동(420마력) )2/2(4대)가동 (송수량 4대(2/2대) : 약 16,000㎥/h ) ↳ 15:00 송수 정지 작업완료
특이사항	1. 동절기 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 동파예방 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(A직) : 책임자  김 희 남

운영사항	1. 특이사항 없음
특이사항	1. 동절기 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 동파예방 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 : 1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시운전 일지 및 수질 1부.