문서번호	정수과-4868
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
박종성		정희중	12/23 이태일
협조
	주무관		경규선

수질자동측정기(일일) 점검결과보고

2014. 12. 22.(월)

제 1 정수장  수질자동측정기

기종별

일일 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 시료의 적정유입량 점검

: 측정치와 실험치 비교분석

: 램프 및 랜즈오염상태점검

: 셀내 기포발생여부 점검

착수정

양 호

○PH계:

- 착수정, 응집지, 침전수, 송수 옵셋 보정 작업(실험실 측정 장비로 비교실험후 옵셋 보정)

침전수

양 호

여과지별(12대)

양 호

여과지

배출수

양 호

여과지

통합수

양 호

송  수

양 호

pH계

: 시료의 적정유입량 점검

: 전극내부액(Kcl) 점검

: 측정치와 실험치 비교분석

: 표준화작업 실시여부

착수정

양 호

응집지

양 호

침전지

양 호

송  수

양 호

알카리도계

: 측정치와실험치 비교분석

: 전극 및 측정부 상태점검

착수정

양 호

침전수

양 호

잔류염소계

: 시료 및 시약의 유입상태

: 측정치와 실험치 비교분석

: 전극,분석조 오염제거상태

: 튜브 오염, 피로도상태

착수정

양 호

○잔류염소계: 정수지A 비교측정 및 교정

	계측기	실험
정수지A	0.26	0.28

○시료수펌프: 가동상태(전류,압력)점검

TOTAL

(착수정)

양 호

침전수

양 호

여과지

통합수

양 호

정수지유입A

양 호

정수지유입B

정도관리

송  수

양 호

전기전도도계

: 시료의 유입상태

: 전극 오염상태

착수정

양 호

송  수

양 호

입자계수기

: 시료유입,센서,전송,기타

침,여과수

양 호

AUTO

쟈-테스터

: 시약,시료유입,측정,전송,기타

착수정

양 호

수 온 계

: 측온저항체(센서)유지상태

착수정

양 호

송  수

양 호

시료수펌프

: 소음,과열,임펠라,급수상태

공정별

양 호

소모품 및 시약 교체 내역
부 품 명(시 약 명)	규 격	수 량	비 고	관리번호

특 이 사 항

여과지 유입수 탁도계(B) 출력값이상으로 업체 점검(시운전팀)