문서번호	행정지원과-32867
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개

주무관	행정관리팀장	행정지원과장			결재
서영식	김형국	12/23 代김형국
협 조

수배전반 및 전기 통신 점검 일지

□ 전기 점검 일지                            2014년 12월 23일(화요일)

점 검 내 용	점 검 결 과
배선(모선),보호설비 손사 부식 유무	양 호
규격 휴즈 사용 여부	양 호
수배전용 개폐기 변색 과열 유무	양 호
인입선의 노후 지지 견고 여부	양 호
변압기 온도 과열 여부	양 호
정격 전류 초과 여부	양 호
배․ 분전반 배선용차단기, 누전차단기	양 호
피뢰기,변성기,전력용콘덴서	양 호

□ 계량기 검침 일지                                                 (단위:kwh)

전일지침(주간)	전일지침(야간)	금일지침(주간)	금일지침(야)	금일사용량	월사용량누계(× 250)
3232.06	1895.82	3233.08	1896.81	2.01	18.29
		(주간사용량)1.02	(야간사용량)0.99

※ 주간 : 08:00 ~ 22:00, 야간 : 22:00 ~ 08:00 월간사용량 계산 : 15일시작 다음달14일종료

□ 정보통신 설비 점검 일지

점 검 내 용	점 검 결 과
장비별 전원 연결 상태	양 호
IP전화기 전용회선 이상 유무	양 호
장비 청결 상태	양 호
라우터 허브 상태	양 호
케이블 접속 상태	양 호
아울렛 관리 상태	양 호
※ 특이사항 : TR1(변압기) : 32.6℃(전등), TR2(변압기) : 30.0℃(동력)

점검자 : 조덕관

확인자 : 서영식