	강서소방서
수신	제1공수 특전여단 2대대장(소방안전관리자) 귀하 (157-290 서울특별시 강서구 남부순환로 274(외발산동 산58-1))
(경유)
제목	시정보완명령(제1공수 특전여단 2대대)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 남부순환로 274(외발산동 산58-1)에 대한 소방시설 자체점검【(주)홍익소방(2014.11.13.~2014.11.14.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 1월 10일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류 / 시정보완 사항	관련법령의 규 정	보완 기한
제1공수 특전여단 2대대	소화설비 ○ 독신자숙소동 3층 각실(20개), 2층 각실(29개), 1층 각실(30개) 비치요함	NFSC 101 제4조	2015. 1.10.한
	경보설비 ○ 독신자숙소동 1층 관리실내 수신기내 기판 및 회로구성 불량 보수요함 ○ 독신자숙소동 3층 좌측 동작시 3층 우측계단 동시동작 선로정비요함 ○ 독신자숙소동 3층 우측계단 동작시 3층좌, 3층 우측계단 동시동작 선로정비요함 ○ 독신자숙소동 2층 211호(차동)1개소 감지기 불량 교체요함 ○ 독신자숙소동1층 현관 감지기 1개 차동식에서 연기감지기로 교체요함 ○ 2대대병영생활관 1층 좌측 에어청소실내 차도식감지기 탈락으로 교체요함	NFSC 203 제5조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조
	기타설비 ○ 독신자숙소동 2층 중앙1개소 방화셔터 연동불량으로 교체요함(폐쇄기 불량) ○ 독신자숙소동 2층 좌측 1개소 방화셔터 기동 불량으로 보수요함(셔터 올라감) ○ 2대대병영생활관 4층 복도측 1개소 방화셔터 연동불량으로 교체요함(안내려옴) ○ 2대대병영생활관 4층 좌측 방화셔터 기동불량으로 보수요함(모터수리)	건축법

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
담당자	이상현		검사지도팀장	김종린		예방과장	전결 12/23 김경근
협조자
시행	예방과-17331	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1119	/	havana@seoul.go.kr	/	대시민공개