문서번호	정수시설과-8967
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	주무관	주무관		정수시설과장
박용석	노승철	김성범	강태환		12/23 현인식
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

2014.12

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

❍ 점검등급 : 일일점검

❍ 점검대상 : 풍납취수장

❍ 점 검 일 : 2014년12월22일                             (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중 △)

근무자	0시~09시	박용석, 신준성		09시~18시		노승철			18시~24시				김성범, 박영률
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용							0시~09시		09시~18시			18시~24시
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부							○		○			○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부							○		○			○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태							○		○			○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태							○		○			○
			불연재료 및 부식방지 조치							○		○			○
			염소용기의 표시 적정여부							○		○			○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무							○		○			○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부							○		○			○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부							○		○			○
			투입량 및 온도유지 적정여부							○		○			○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무							○		○			○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태							○		○			○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태							○		○			○
			중화설비 및 중화제 적정여부							○		○			○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태							○		○			○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부							○		○			○
염소 용기	총 계 : 18 병		용기번호 - 용기무게
	사용용기 : 6 병		0425-700		0429-700		0431-566	0440-566			0441-564			0669-562
	예비용기 : 6 병		0430-564		0433-700		0435-700	5418-639			5419-637			5425-637
	재고용기 : 6 병		0433-566. 0436-700. 0443-564. 0667-564. 0670-562. 5424-635
	공용기 : 0 병

구 분	점검결과 및 조치사항
00시~09시	▶ 염소설비 및 가스안전 일상점검(이상없음) - 실내온도(23℃) 및 가스감지기(10개소) 작동 상태 점검 - 용기 파악 및 가스안전 일상점검, 주변정리 - 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검 - 전기온풍기(실내온도 유지) 운전 중 및 주변점검
09시~18시	▶ 염소설비 및 가스안전 일상점검(이상없음) - 실내온도(23℃) 및 가스감지기(10개소) 작동 상태 점검 - 용기 파악 및 가스안전 일상점검, 주변정리 - 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검 - 전기온풍기(실내온도 유지) 운전 중 및 주변점검 - 염소용기 B라인 교체(9,260 ㎏, 하한가 3,877 ㎏) 작업 후 누설검사 - 중화설비 가동(송풍기 및 가성소다 모터) - 염소공병(6병)출고 염소실병(6병)입고(14:30)
18시~24시	▶ 염소설비 및 가스안전 일상점검(이상없음) - 실내온도(23℃) 및 가스감지기(10개소) 작동 상태 점검 - 용기 파악 및 가스안전 일상점검, 주변정리 - 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검 ※(주)동방수기 A/S 점검 및 조치사항 ▶ 염소투입기 1호 투입량 감소 원인분석 및 조치 - ㈜동방수기 고객지원부 도 재돈 차장, 고객지원팀 김 용식 부장 - 다이아프램 트리머밸브 감압장치 조정 및 미세공기구멍 마감처리(정상운전) - 가스 감지기 2개소 점검 및 정비(정상운전) ▶ 염소투입기 1호 복구완료, 투입기4호 -> 투입기1호 교체운전(18:13)