문서번호	총무과-220
결재일자	2013.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	총무과장	상수도연구원장
이채영	윤병태	01/09 박용상

2013년  청사 소방계획

2013.  1.

서울특별시상수도연구원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년  청사 소방계획

[근거 : 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정[대통령령 제23572호(2012.07.01)]

우리연구원 청사 방화관리업무 전반에 필요한 사항을 규정하고 이를 적극 실천함

으로써 사전 화재 예방과 유사시 인명과 재산 피해를 최소화하여 청사안전관리에    최선을 다하고자 함.

Ⅰ. 현 황

기구 및 인력 : 2부 11과 97명(청경1 포함 ‘13.01.01현재)

청 사

구 분	계	본 관	별 관
층 수	지하 1~4층	지하1층 지상4층	지하1층 지상3층
면 적	7,657㎡	4,973㎡	2,684㎡

소방시설

구 분	본 관	별 관	계	비 고
소화펌프	5.5kw 1 2.2kw 1	5.5kw 1 2.2kw 1	4대
소화물탱크	12.4ton	5ton	17.4ton	본관:지하기계실, 4층 별관:지하기계실
소화기	79	49	128개
피난유도등	97	56	153개
감지기	151	84	235개
옥내외소화전	10	8	18개소
화재수신반	1		1식	당직실 설치
피난설비(완강기)	3		3개소	3층:수질분석과,농약분석실 4층:체력단련실
비상방송	1		1식	당직실 설치

Ⅱ. 시행계획

예방조치 방안

소방점검

구 분		점검 일자	주 요 점 검 내 용	점검자	점검 양식
소방시설	자체소방 점 검	매월	- 소화기점검, 소방시설 외관점검	방 화 관리자	붙임 내용
	작동기능 점 검	1/4 분기	- 소화설비 : 소화기, 옥내소화전 - 경보설비 : 수신기, 발신기, 감지기, 경종 - 피난시설 : 복도, 직통계단, 비상용승강기, 피난기구, 방송설비, 유도등	방 화 관리자
	정 밀 소방점검	2/4 분기	- 수 원 : 고가수조, 압력탱크 - 가압송수장치 : 제어장치, 전동기, 펌프, - 소 화 전 : 옥내소화전 - 피 난 : 비상전원, 피난방송 - 자 ․ 탐 : 자동화재 탐지 설비 - 종합시험 : 연동장치, 소화시험	점검 대행 업체
가스 시설	가스안전 점 검	3/4 분기	- 위치, 구조, 설비 등의 기술 기준상의 적합여부	가스 안전 공사

교육계획

월 별	교 육 내 용	교 관	비 고
1/4분기	ㅇ 소방계획서 내용 및 자위소방대 임무, 화재 발생시 행동요령(공문시행)	방화관리자 또는외부강사	실험실안전교육과 병행실시
2/4분기	ㅇ 화재 취약시설 안전관리요령, 소방시설 사용법	방화관리자 또는외부강사	실험실안전교육과 병행실시
3/4분기	ㅇ 소화․화재통보․피난등의 요령 ㅇ 소방시설 유지관리 요령	방화관리자 또는외부강사	실험실안전교육과 병행실시
4/4분기	ㅇ 화재진압 요령 ㅇ 인명대피 및 유도 요령	방화관리자 또는외부강사	실험실안전교육과 병행실시

※ 방화관리자 이채영 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제5조 제1항3에 의해 선임

시설점검

자체점검결과 ⇒ 보고서 작성 ⇒ 자체 보수 및 면허전문업체 의뢰 보수

소방서 및 점검 대행업체의 점검 결과 ⇒ 보고서 작성 ⇒ 면허전문업체 의뢰 보수

비상복구업체 지정

업체명	소 재 지	대표자	전 화 번 호	등록번호	비 고
무한개발(주)	서초구 방배동 898-7	최영윤	02)3486-9119 ************ (공휴,야)	서울 서초2000-3호

훈련계획

소방훈련 : 년4회 실시

- 기초훈련 : 1/4분기

- 자체부분훈련 : 2/4분기, 3/4분기

- 합동종합훈련 : 4/4분기(광진소방서와 합동으로 소방훈련 실시)

훈 련 명	내 용
기초훈련	- 소화기, 옥내소화전, 기타소화활동에 사용하는 설비나 기구 등에 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부분훈련	- 지휘, 통보, 연락, 소화, 피난유도, 방호, 응급구호, 소방대유도 개별적으로 익히는 훈련
종합훈련	- 부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련

화재시 행동 요령

	→	육성 : “불이야” 외침	→	초기진화
목격자	→	구내전파 및 119신고	→	비상연락
	→	발신기 : 경보발생	→	원 장

자위소방대 활동 요령

- 신속한 상황통보 → 초기안전조치 → 침착한 소화 활동 →

인명구조 활동 → 응급복구

Ⅲ. 행정사항

당직자의 방화 순찰 코스는 청사 외부7개소와 청사내 각 사무실 당직자 일/숙직시

보안 점검과 병행실시

방화환경 조성 : 불안전요인 사전 정비 최상의 설비 유지

방화설비 상시 작동 상태 유지 : 자동화재탐지설비(방송포함) 및 소화펌프 등

(1회/월 본관, 별관 방화설비작동시험 실시 후 기록 유지)

화재 예방 의식 고취 : 전직원은 초기진압, 전파, 신고, 통보, 대피, 복구요령 숙지

붙임 : 1. 상수도연구원 자위소방대의 조직 1부

2. 화재 발생시 행동요령 1부.

3. 소방시설 점검표 1부.  끝.