문서번호	급수운영과-25968
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
백길현	12/24 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 12월 24(수요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		김태환
탐지구역				시계외 블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
시계외블록		관 로 (음청식, L-로드탐사)		경기도 과천시 과천동 (선바위역 5번출구)		시계외 지역 과천시 선바위역 5출구앞 불명수유입, 음청식 탐지 및 L-로드탐사결과 대공원 500mm급수관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							500mm관로 누수적출
청담04		관 로 (어린이 치과병원 지하층 불명수유입)		강남구 학동로 97길 11일대 (청담동 70-15번지)		어린이 치과병원 지하층 불명수유입, 3차탐사 주변관로 및 인입관 탐지결과 누수 이상없음, 건수로 추정됨.							200mm관로
방배14		민 원 (빗물받이불명수유입)		서초구 방배천로 6길 46일대 (방배동 476-26번지)		도로 빗물받이에 불명수유입 민원 탐지결과 지하식 소화전 누수로, 탐지반 자체 소화전 분기밸브잠금(폐) 지수조치 완료.							100mm지하식 지수조치
개포1-13		민 원 (축대밑불명수유입)		서초구 내곡동 1-1465번지일대		축대밑 불명수유입 민원, 탐지결과 지하 펌핑수로 판명.							지하수
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		34건
서초	이천구				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.