의원 요구 자료 제출

시 행	수도자재관리센터-20241
결재일자	2013.10.29.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

★계량기관리팀장		공사자재관리팀장	소장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
조현외		박병원	성시영	김준기	10/29 김경호
협 조
	요금관리부장				이민승
	시설관리부장				윤석우

제 목	의원 요구자료 제출(2013년도 환경수자원위원회 행정사무감사 관련)

□ 제출목록

○ 김용성 의원 요구자료(4건)

- 대형 수도계량기 방식별 설치 관련(기계식, 전자기식, 초음파식)

- 최근 2년간 폐수도계량기 및 부속자재 등 불용품 매각 현황(낙찰업체 등)

- 국산 및 외국산 대형 수도계량기 설치 관련(만기도래율, 중도고장률)

- 최근 2년간 고품질 대형계량기 납품 관련(업체별, 구경별 등)

○ 양준욱 의원 요구자료(3건)

- 최근 2년간 1억원 이상 수도관 구매 관련(관종, 설계금액, 계약방법 등)

- 최근 3년간 대형 수도계량기 교체 관련(구경별 설치 및 교체 현황 등)

- 최근 2년간 계량기 검사 및 오류 발생 관련(검사결과 및 조치결과)

따로붙임 : 의원 요구자료 7부.  끝.

김 용 성 의원(환경수자원위원회, 민주당)

8. 대형 수도계량기 방식별 설치 관련(기계식, 전자기식, 초음파식)

- 개요, 특징, 장단점, 가격 등

- 최근 3년간 설치 현황

□ 대형 수도계량기 방식별 개요, 특징, 장단점 등은 아래와 같습니다.

구 분	기계식	전자기식	초음파식
이미지
개 요 (작동원리)	물의 흐름에 따라 회전하는 축류식 익차의 회전수를 기어부와 자석에 의하여 검출함으로써 유량 측정	물이 자기장 내부를 통과 할 때 발생되는 기전력을 검출함으로써 유량 측정	흐르는 물을 통과하는 초음파의 속도 변화를 검출함으로써 유량 측정
물과의 접촉여부	접촉식	비접촉식	비접촉식
특 징	물이 통과하는 부분에 가동부위 (익차)가 있음	물이 통과하는 부분에 가동부위(익차)가 없음
장 점	- 가격이 저렴	- 원격검침이 가능 - 정확도가 높음 100mm기준(±0.5%) - 유효기간(6년)후 재검정 사용가능, 교체비용 절감 - 계측범위가 넓음 100mm(1~250㎥/h) - 고장률이 낮음	- 원격검침이 가능 - 정확도가 높음 100mm기준(±1%) - 유효기간(6년)후 재검정 사용가능, 교체비용 절감 - 계측범위가 넓음 100mm(1~250㎥/h) - 고장률이 낮음
단 점	- 원격검침이 불가능 - 정확도가 낮음 100mm기준(±2%) - 계측범위가 좁음 100mm(1.8~160㎥/h) - 가동부위 마모 등으로 인해 고장율이 높음	- 가격이 고가 - 신호전송기, 배터리가 필요	- 가격이 고가 - 신호전송기, 배터리가 필요
형식 승인	50 ~ 350mm	50 ~ 350mm	80 ~ 200mm
가격 (100mm 기준)	약 47만원/개	약 430만원/개	약 280만원/개

○ 대형 수도계량기 방식별 비교(개요, 특징, 장단점, 가격 등)

□ 최근 3년간 설치현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 개)

연도별	계	기계식	전자기식	초음파식	비고
2013. 10.30기준	1,809	1,699	9	101
2012년도	1,699	1,696	-	3
2011년도	1,703	1,697	3	3

작성자	소 속	직 위	성 명
	수도자재관리센터	소 장	성 시 영
	☎3146-1942	주무관	안 길 광
	작 성 일	2013. 10.

김 용 성 의원(환경수자원위원회, 민주당)

10. 최근 2년간 폐수도계량기 및 부속자재 등 불용품 매각 현황

- 일시, 품명, 매각량, 낙찰업체, 낙찰금액 등

□ 최근 2년간 폐수도계량기 및 부속자재 등 불용품 매각현황은 아래와

같습니다.

○ 매각현황

품 명	계약일자	매각량(kg)	낙찰업체	낙찰금액(천원)
폐수도계량기 및 부속자재	2012.05.30	147,948	중앙자원	493,800
	2012.08.07	155,476	라마나브릭코리아	587,398
	2012.12.18	102,467	태희산업	406,700
	소 계	405,891	-	1,487,898
	2013.05.09	75,220	서원	227,663
	2013.07.26	133,801	서원	446,025
	소 계	209,021	-	673,688

※ 2013년 제3차 불용품 매각 추진 중임(11월 중 매각 예정)

작성자	소 속	직 위	성 명
	수도자재관리센터	소 장	성 시 영
	☎3146-1944	주무관	송 경 호
	작 성 일	2013. 10.

김 용 성 의원(환경수자원위원회, 민주당)

11. 국산 및 외국산 대형 수도계량기 설치 관련

- 수량, 평균 만기도래율, 중도고장률

□ 국산 및 외국산 대형 수도계량기 설치 관련 현황은 아래와 같습니다.

○ 설치 및 교체 현황(서울시 4개구 샘플조사)

(단위 : 개)

구분 (지역별)	설치수량(a) (2006년)			만기 교체수량(b) (2012년)			고장 등 교체수량(c) (6년간)			비고
	계	국산	외국산	계	국산	외국산	계	국산	외국산
계	181	157	24	95	75	20	86	82	4
종로구	45	41	4	17	13	4	28	28	0
중 구	57	50	7	36	30	6	21	20	1
용산구	45	39	6	20	15	5	25	24	1
성북구	34	27	7	22	17	5	12	10	2

※ 고장 등 교체수량은 폐전, 검정, 유리파손 등이 포함됨

○ 평균 만기도래율[(만기도래 수량b÷설치수량a)×100] : 52.5%

- 국  산 : 47.8%

- 외국산 : 83.3%

○ 고장 등 교체수량 세부내역(c)

구분		고 장(d)						고장 아님
산지	합계	계	회전멈춤	회전불량	물방울맺힘	역회전	지침 비정상	계	폐전	검정	기타
국산	82	73	30	21	19	2	1	9	2	5	2
외산	4	2	0	2	0	0	0	2	2	0	0
합계	86	75	30	23	19	2	1	11	4	5	2

○ 중도고장율[(고장수량d÷설치수량a)×100] : 41.4%

- 국  산 : 46.5%

- 외국산 : 8.3%

작성자	소 속	직 위	성 명
	수도자재관리센터	소 장	성 시 영
	☎3146-1942	주무관	안 길 광
	작 성 일	2013. 10.

김 용 성 의원(환경수자원위원회, 민주당)

12. 최근 2년간 고품질 대형계량기 납품 관련

- 업체별, 구경별 납품 현황, 검사결과 및 조치현황

□ 최근 2년간 고품질 대형계량기 납품현황, 검사결과 및 조치현황은 아래와 같습니다.

○ 납품현황

연도별	업체명	계	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
2013. 10.30기준	한국켄트	15	-	-	5	5	4	1
	자인테크놀로지	46	30	16	-	-	-	-
2012년	자인테크놀로지	81	42	21	11	7	-	-

○ 검사결과 및 조치현황

- 수도계량기 납품검사는 수도미터 기술기준(기술표준원 고시 제2010-

247호,2010.6.30.)에 따라 오차검사를 실시하고 있으며,

검사결과 기준에 미달된 제품에 대해서는 반품조치 하였음(19개)

작성자	소 속	직 위	성 명
	수도자재관리센터	팀 장	성 시 영
	☎3146-1939	주무관	김 원 택
	작 성 일	2013. 10.

양 준 욱(환경수자원위원회, 민주당)

5.최근 2년간 1억원 이상 수도관 구매 관련

- 관종, 설계금액, 계약금액, 낙찰률, 계약방법, 계약업체, 계약일

□ 최근 2년간 1억원 이상 수도관 구매와 관련한 관종,설계금액,낙찰

률, 계약방법, 계약업체,계약일 현황은 별첨과 같습니다.

※ 첨부 : 2012~13년도 1억원 이상 수도관 구매현황 1부.

작성자	소 속	직 위	성 명
	수도자재관리센터	소 장	성 시 영
	☎3146-1924	주무관	윤 승 욱
	작 성 일	2013. 10.

양 준 욱 의원(환경수자원위원회, 민주당)

7. 최근 3년간 대형 수도계량기 교체 관련

- 구경별 설치 현황

- 구경별 교체 현황(만기, 고장 등)

- 만기교체 이외의 고장 등 원인별 교체 현황

- 설치 대수 대비 고장률

- 고장 원인별 개선방안

□ 최근 3년간 대형 수도계량기 교체 관련 현황은 아래와 같습니다.

○ 구경별 설치 현황

구 경 별(mm)		계	80	100	150	200	250	300
설치 수량 (개)	2013. 10.30기준	1,809	928	424	293	124	32	8
	2012년도	1,699	841	426	259	111	52	10
	2011년도	1,703	744	488	283	156	26	6

○ 구경별 교체 현황(만기, 고장 등)

- 만기 교체

구 경 별(mm)		계	80	100	150	200	250	300
교체 수량 (개)	2013. 10.30기준	1,162	575	289	201	73	20	4
	2012년도	931	486	238	143	41	20	3
	2011년도	905	376	281	169	63	15	1

- 고장 교체

구 경 별(mm)		계	80	100	150	200	250	300
교체 수량 (개)	2013. 10.30기준	362	206	68	52	23	11	2
	2012년도	415	195	102	62	43	11	2
	2011년도	556	255	149	79	61	9	3

○ 만기교체 이외의 고장 등 원인별 교체 현황

원인별 교체현황		계	회전불량	회전멈춤	물방울 맺힘	문자불명	지침비정상	몸통누수
교체 수량 (개)	2013. 10.30기준	362	253	93	7	2	6	1
	2012년도	415	260	116	29	3	7	0
	2011년도	556	308	158	73	10	5	2

○ 설치대수 대비 고장률                                    (단위 : 개)

구 분	설치대수 (총 수전) (a)	교체대수				고장률 [b/a(%)]	비고
		계	만기	고장 (b)	기타
2013. 10.30기준	8,983	1,809	1,162	362	285	4.0
2012년도	8,976	1,699	931	415	353	4.6
2011년도	8,501	1,703	905	556	242	6.5

※ 기타교체 : 민원검정 요구, 고품질 교체, 구경 확대 등

○ 고장원인별 개선방안

- 고장원인 : 회전불량, 회전멈춤, 물방울맺힘, 문자불명, 지침비정상, 몸통누수 등

- 개선방안 : 가동부위(익차)가 없는 고품질 계량기(전자기식, 초음파식)의

확대보급 등

작성자	소 속	직 위	성 명
	수도자재관리센터	소 장	성 시 영
	☎3146-1939	주무관	안 길 광
	작 성 일	2013. 10.

양 준 욱 의원(환경수자원위원회, 민주당)

9. 최근 2년간 계량기 검사 및 오류 발생 관련

- 소형계량기 내구성 검사결과 및 조치결과

- 지침 비정상계량기 발생현황 및 조치결과

□ 소형계량기 내구성 검사결과 및 조치결과는 아래와 같습니다.

○ 검사결과

(단위 : 개소)

연도별	구 분	15mm		20mm		25mm		32mm		40mm		50mm
		1회	2회	1회	2회	1회	2회	1회	2회	1회	2회	1회	2회
2012	합격업체	8	5	7	6	6	5	8	3	9	3	9	3
	불합격업체	-	-	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-
2013.10.30기준	합격업체	6	-	7	-	6	-	7	-	8	-	9	-
	불합격업체	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-

※ 2013년도 2회차 내구성검사는 현재 시행중임

○ 조치결과

- 연 2회 내구성검사를 실시하여 1회이상 합격한 업체에 한해 다음연도의

납품자격을 부여하고, 2회 모두 불합격한 업체는 납품자격 배제

※ 2012년도 납품자격 배제 업체 : 2개소

․ 두레콤(25mm, 32mm)

․ 티에이치정밀( 20mm ~ 50mm)

□ 지침 비정상계량기 발생현황 및 조치결과는 아래와 같습니다.

○ 발생현황

(단위 : 개)

구 분		합계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm이 상
2012	정상	407	180	55	49	36	43	16	28
	시하자	181	104	6	8	13	23	21	6
	업체하자	137	57	5	23	14	15	17	6
	합계	725	341	66	80	63	81	54	40
2013.10.30기준	정상	95	35	21	26	-	-	-	13
	시하자	20	5	6	7	-	-	-	2
	업체하자	22	3	4	1	3	3	8	-
	합계	137	43	31	34	3	3	8	15

※ 정    상 : 하자대상품 중 오차검사결과 정상으로 나타난 제품

※ 시 하 자 : 서울시 귀책사유(이물질 등)로 고장 발생 제품

※ 업체하자 : 제품자체 고장결함 제품

○ 조치결과

- 업체하자로 판명된 제품은 신품계량기 대체납품(또는 현금징수) 및 설치(철거)

비용을 징수하고, 불용 및 시하자로 판명된 제품은 매각처분하고 있음.

작성자	소 속	직 위	성 명
	수도자재관리센터	소 장	성 시 영
	☎3146-1940	주무관	김 원 택
	작 성 일	2013. 10.

이곳에 본문을 입력하세요