의원 요구 자료 제출

시 행	건축부-11170
결재일자	2013.10.29.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		공공시설관리과장	건축부장	시설국장		결재
소영수		신추교	안재혁	10/29 이광세
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호181번, 김진영의원, 건설위원회)

시의회 행정사무감사 요구자료에 대하여 아래와 같이 제출하고자 합니다.

가. 자료 요구내용

○ 요구번호 181번

신청사 입주 후 현재까지 발생된 하자현황

(하자발생부위/하자내용/조치사항/하자원인/하자보수비용/하자보수시행주체)

나. 제출내용 : “따로붙임 자료”

다. 제출방법 :  건설총괄부에서 일괄제출

따로붙임 : 김진영 시의원 요구자료 1부.  끝.

김진영 의원(건설위원회, 새누리당)

요구번호 181번

신청사 입주 후 현재까지 발생된 하자현황

(하자발생부위/하자내용/조치사항/하자원인/하자보수비용/하자보수시행주체)

□ 신청사 하자현황

하자발생 부 위	하자내용	조치사항	하자원인	하자보수 비 용	하자보수 시행주체
지하주차장	바닥균열 및 마감재 들뜸	·균열부위 엑폭시 주입 ·마감재 제거후 재시공	콘크리트 건조수축	시공회사 부 담	시공회사 (삼성물산)
외부 누드 엘리베이터	누 수	실리콘(코킹) 재시공	접합부 코킹 불량
유리 지붕	누 수	실리콘(코킹) 재시공	접합부 코킹 불량
지 붕	적설에 따른 눈(얼음) 낙하	·눈 막음장치 추가 (2단) 설치 ·고드름 방지 열선 설치	기 시공된 눈 막음 장치 미흡

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 도시기반시설본부 ( 건축부 )	담당사무관	신 추 교
	☎ 3708-2453	주무관	소 영 수
	작 성 일 : 2013. 10. 23

이곳에 본문을 입력하세요