의원 요구 자료 제출

시 행	건축부-11203
결재일자	2013.10.29.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		공공시설관리과장	건축부장	시설국장		결재
전성민		신추교	안재혁	10/29 이광세
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 89번, 김기덕의원, 건설위원회)

시의회 행정사무감사 요구자료에 대하여 아래와 같이 제출하고자 합니다.

가. 자료 요구내용

○ 요구번호 89번.

동대문 역사문화공원 개장일자 및 개장이후 발생된 하자보수현황

(연번,위치,하자내용,조치내용,하자보수비,하자보수비 부담주체)

나. 제출내용 : “따로붙임 자료”

다. 제출방법 :  건설총괄부에서 일괄제출

따로붙임 :      김기덕 시의원 요구자료 1부.  끝.

김기덕 의원(건설위원회, 민주당)

89. 동대문 역사문화공원 개장일자 및 개장이후 발생된 하자보수현황

(연번,위치,하자내용,조치내용,하자보수비,하자보수비 부담주체)

□ 동대문역사문화공원 개장일자 : 2009년10월27일

□ 동대문역사문화공원 개장이후 발생된 하자보수현황은 아래와 같습니다.

연번	분야	위치	하자내용	조치내용	하자 보수비	하자보수비 부담주체
1	건축	건물 외부	현장사무실앞 건축옹벽부 일부구간 균열발생 ⇨ 포켓공원 파라펫 3개소	균열보수 및 노출콘크 리트 면처리 완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
2	건축	야외공연장	이벤트홀옆 안내사인 바닥 도색부위 부식	부식부위 도색완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
3	건축	이벤트홀 지하1층	이벤트홀 복도 (슬라이딩도어앞- 화장실쪽) 바닥(무근콘크리트)균열(1개소)	바닥 크랙부위 보수후 바닥마감 완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
4	건축	공원외부	공원외부 옹벽등(LED) 커버 (플라스틱) 균열보수시 건축 마감재 부착으로 오염물질 제거 필요	옹벽등(LED) 오염물 제거 완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
5	건축	이벤트홀	카페베네 바닥 누수 (대나무플로링 훼손)	창호코킹 파손 부분에 대한 보수 완료 및 바닥마감재 보수 완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
6	조경	공원관리실옆	계단 논슬립부위 판석 파손 (공원관리실 진입계단 2개소)	판석 교체완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
7	조경	야외 유구 전시장1,2	강화마사토 포장 조절줄눈처리 미흡	줄눈보수 완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
8	조경	부출입구 해치상	해치상 주변 수목보호대 화강석포장과 단차가 남	단차부위 보수완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
9	조경	야외무대옆	운동장기념관앞 조형물부근 트렌치 집수정뚜껑 틀과 과다이격으로 재설치 필요	집수정뚜껑 재설치 완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
10	조경	이벤트홀지하진입계단	이벤트홀 지하화장실 진입부 계단 파손(1개소)	계단석 교체 완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
11	조경	공원외부	유어스측 보행로상(조명탑옆) 배수트렌치앞 보도판석 들뜸	보도판석 들뜸 보수완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
12	조경	공원외부	포켓공원내 보도(화강석) 판석 단차발생	단차부위 보수완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
13	조경	공원외부	야외무대앞 보도(화강석) 판석 단차발생 (3개소)	단차부위 보수완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
14	조경	공원외부	맥스타일 건너편 택시승강장 안내사인 부근 보도판석 줄눈이격 및 채움재 탈락	보도판석 줄눈처리 및 몰탈채움 보수완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
15	조경	판석 포장부	배수 트렌치 주변 몰탈로 인하여 개폐 불가능	트렌치 주변 몰탈 및 이물질 청소 완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
16	기계	정화조	정화조실 상부 입상배관 주위 마감 미처리	상부 화장실 배수용 입상배관 주변 방수 작업 완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
17	기계	외부 우수 집수정	우수맨홀 및 집수정 유입배관 주위 마감 미처리	집수정 내부 유입배관 주변 몰탈 마감완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
18	기계	가스 정압기실	방폭등 점등불량	정압기실 내 불량 방폭등 교체	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
19	소방	펌프실	충압펌프 주변 누수발생	충압펌프 배관 플랜지 부위 누수조치 완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
20	전기	동대문 역사관	가스 정압기실 전등 부점등 및 내부 청소 요망	점등 완료및청소 완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
21	전기	이벤트 홀	ACB반 누전경보기(ELD) 1번 회로에서 누전감지 (원인 제거 요망)	회로점검 후 내부배선 교체	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
22	전기	이벤트 홀	전기실 복도(LO-PK-1A) 분전반의 L02 (전등) 회로 절연불량	회로점검 후 내부배선 교체	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
23	통신	방재실	CCTV 수신기 고장(1대)	수신기 모듈교체 완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)
24	통신	공원옥외	CCTV카메라 고장(2대)	카메라 수리 완료	시공사 부담	시공사 (삼성물산)

끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (건축부)	담당사무관	신추교
	☎3708-2422	담 당 자	전성민
	작 성 일 : 2013. 10.