문서번호	누수방지과-154
결재일자	2013.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	누수방지과장	시설관리부장		상수도사업본부부본부장
김명구	김종문	윤석우		01/08 김준기
협 조
	주무관		차경호

‘13년 유량계 설비 유지관리 계획

2013. 01.

상수도사업본부

시설관리부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

‘13년 유량계 설비 유지관리 계획

유량계 설비에 대한 점검 ․ 교정검사 등 체계적인 관리를 통해 정상적인 기능을 유지하고, 계측의 정밀도를 높여서 공급량 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ. 관련 규정

○ 국가표준기본법 제3조, 제14조         -------------    ‘10.04.05

- 유량계 교정의 정의, 국가교정제도의 확립

○ 수도법 시행규칙 제19조 및 제2항      ------------    ‘10.11.29

- 유량계 교정검사 주기 : 연 1회 이상

- 유량계 허용오차 범위 ± 2% 이내

○ 지식경제부 고시 제2009-78호         --------------    ‘09.04.14

- 유량계 교정검사 주기(12월), 교정의 일반수칙

○ 환경부 “유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침”  ----    ‘09.01.10

- 유량계 허용오차 ±2% 이내,  교정검사 주기(연 1회)

○ 서울시 “유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침)” ----------    ‘08.05.01

- 유량계 허용오차 : ±1.5% 이내

- 교정검사 주기   : 구역 연 2회, 중블록 연1회

Ⅱ. 유량계 현황

□ 용도별 유량계 현황

(2013년 1월 기준)

용도별 종류별	합 계	취 수	송 수	구 역	중블록	가압장	배수지
합 계	416	11	17	64	111	160	53
초음파+전자식	389 (377+12)	11	17	62 (57+5)	110 (107+3)	136 (132+4)	53
수도미터	27	-	-	2	1	24	-

□ 유량감시시스템 : 실시간 공급량 관리( 일, 주간, 월간 , 년간)

Ⅲ. ‘13 추진 계획

□ 유량계 유지보수

○ 대 상 : 206개 [(초음파 + 전자식)유량계]

• 취․송수유량계 : 28, 구역유량계 : 62 중블록유량계 : 110, 휴대용 : 6

추진내용	횟수	대 상	추진부서
교정검사	연2회	취▪송수유량계, 구역유량계	본 부
	연1회	중블록유량계, 휴대용유량계
	연1회	가압장․배수지유량계	사업소
설비점검	월1회	구역유량계설비, 유량감시시스템	본 부
	월1회	중블록유량계설비, 가압장․배수지유량계설비	사업소

○ 추진 내용

• 유량계 교정검사 허용오차 관리기준 : ±1.5% 이내(환경부 기준 ±2.0% 이내)

• 구역및 중블록유량계 교정대상 물량의 0.5% 정도를 수시교정물량으로 추가 : 8개

○ 추진 방법

• 본부

- 교정검사 등을 전문업체에게 용역발주 관리(월 단위 정산)

▸사업자는 국가표준기본법 시행령 제12조에 의한 국가공인 교정기관

• 사업소

- 본부 용역시행 업체의 유량계 교정검사, 설비점검시 감독 및 입회

- 가압장․배수지유량계 교정검사, 중블록․가압장․배수지유량계

정기점검 등은 자체계획 수립 시행

○ 용역기간 : ’13. 4. 1 ~ ’14. 3. 31

○ 사업비 : 376백만원(취 ․ 송수 56백만원, 구역․중블록 320백만원)

□ 유량계 및 유량감시시스템 점검

○ 대    상 : 8개 수도사업소 , 6개 정수센터

○ 점검시기 : ’13년 05월, 11월(년2회)

○ 점검내용

• 유  량  계 : 동작상태, 청결상태, 자체 비교측정 실적 등

• 감시시스템 : 일일공급량 분석, 보정값 관리, 이력사항 기록 등

※ 사업소 유수율 추진실적 및 경영평가 반영(유량계 분야)

□ 유량감시시스템 기능개선

○ 사업개요

• 유량감시시스템 서버관리 및 WEB(추가, 삭제, 변경 등)성능개선

• 사업소 및 정수장 유량감시시스템 보안강화(방화벽) 구축

○ 사업기간 : ’13. 02. ～ 12.

○ 예 산 액 : 100백만원

□ 유량계 담당자 교육

○ 대 상 : 유량계 관리 담당자

○ 교육내용

- 유량계 특성, 동작, 유량계 유지관리 및 고장조치 요령 등

- 유량감시시스템 기능설명, 보정값 관리, 데이터 분석 활용

- 유량계 교정검사(비교측정) 방법

○ 시행시기 : 2회/년 시행(6월, 9월)

○ 장 소 : 본부 전산 교육장(이론), 용역업체 교정검사실(실무)

○ 강 사 : 유량계 분야 기술자(2013년도 용역계약업체)

Ⅳ 향후 추진계획

○ 계약심사 의뢰 및 용역발주     --------- ‘12. 1 ~ 2

○ 용역계약 및 수행             --------- ‘12. 3 ~ 4

○ 유관기관에 교정검사 추진일정 통보 ---- 한국수자원공사(팔당권, 충주권)

따로붙임 : 1. 유량계 현황(‘13. 1기준)

2. 관련 법규

3. 유량감시시스템 하드웨어 구성도. 끝.