문서번호	설비부-14862
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김경남		이달영	12/26 박기형
협조

『송정사근 빗물펌프장 증설 기계설비공사』

설계변경 소위원회 지적사항 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『송정사근 빗물펌프장 증설 기계설비공사』

설계변경 소위원회 지적사항 조치결과 보고

「송정사근 빗물펌프장 증설 기계설비공사」 설계변경 소위원회 지적사항 조치결과 및 설계변경 요청에 대한 검토를 보고 드림

관련근거

□ 시설관리공단 공사감독3처-13182(2014.12.26)

→ 설계변경 심의결과 반영 검토 보고 및 설계변경 도서 제출

□ 동화 C14-183(2014.12.24)

→ 기계소방공사 설계변경 요청

공사개요

□ 공 사 명 : 송정사근 빗물펌프장 증설 기계설비공사

□ 공사규모

- 펌프증설 : 308㎥/min*900Hp*2대(송정), 510㎥/min*1,600Hp*2대(사근)

- 펌프실 증설 1식

□ 공사기간 : 2013.05.08 ～ 2015.01.30

□ 공사금액 : 총차 234백만원(1차 110백만원, 2차 124백만원)

□ 시 공 사 : 주신공영(주)  대표  윤남득

□ 감 리 사 : 서울특별시 시설관리공단, ㈜동화이엔씨

주요 심의내용

□ 사근 제진기 제어반 이설 및 컨베이어 길이 조절

□ 사근 숙직실 에어컨 설치 및 보일러 변경(전기 → 가스)

□ 사근 변압기실 상부 물받이 설치 및 상수도 배관 이설 교체

□ 사근 증설건축물 지하배수펌프 신설

□ 사근 소화구역 증가로 일한 청정소화약제 물량 증가

□ 송정 D1500 플랜지접합부속 및 설치비 추가

□ 송정 기존 지배수 토출배관(D200) 이설

설계변경 심의결과 검토

□ 지적사항 및 조치결과

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1	▸수중펌프 현장에 설치된 모델로 단가 재산정	▸현장설치 모델로 단가조사서 재산정 제출	반 영
2	▸도면(M-016) 급배기 D150(후렉시 블)이 총차 내역서에 D100로 서로 상이하므로 오기 수정 할것.	▸도면 수정	반 영
3	▸도면(M-013)위생배관 평면도 시수 인입배관 물량(물량산출서상 30m)확 인 가능 하도록 치수 기입 할 것.	▸도면 수정	반 영
4	▸도면 M-013 급수관 열선시공 구간 도면상 표기 및 열선 시공도면 작성요	▸도면 수정	반 영
5	▸도면 M-019 시수인입배관 터파기 터 파기 상세도 작성	▸도면 수정	반 영
6	▸도면 M-015 · 가스배관을 가능하면 실내 노출배관을 자제 하고 실외배관으로 시공 · 가스시설 공사시 안전장치 설치확인	▸현장 여건 반영하여 견고 하게 시공	반 영
7	▸내역서 3page 850포인트, 950포인트 산출근거 제시	▸PLC 프로그래밍 포인트 산출자료 제출	반 영
8	▸내역서65page 플랜지접합 1500A물량이 추가되면서 기존 계약단가가 있는데 신 규단가 적용 이유 ?	▸계약단가 적용 내역에 표기	반 영
9	▸사근빗물펌프장 제진기 PLC프로그램 산 출근거(850P⇒950P) 재검토 첨부 요망	▸PLC 프로그래밍 포인트 산출자료 제출	반 영
10	▸송정빗물펌프장 위생설비 도면, 내역 일치 요망	▸도면 수정	반 영

□ 설계변경 금액

가. 총차 – 1회                                                 [단위:원]

구 분		당 초	변 경	증 / 감	비 고
도 급 비	공 사 원 가	212,925,589	248,984,656	(증) 36,059,067
	부가가치세	21,292,559	24,898,465	(증) 3,605,906
	계	234,218,148	273,883,120	(증) 39,664,972

나. 1차 – 1회                                                   [단위:원]

구 분		당 초	변 경	증 / 감	비 고
도 급 비	공 사 원 가	100,000,000	86,010,369	(감) 13,989,631
	부가가치세	10,000,000	8,601,037	(감) 1,398,963
	계	110,000,000	94,611,406	(감) 15,388,594

다. 2차 – 1회                                                   [단위:원]

구 분		당 초	변 경	증 / 감	비 고
도 급 비	공 사 원 가	112,925,589	162,974,287	(증) 50,048,698
	부가가치세	11,292,558	16,297,428	(증) 5,004,870
	계	124,218,147	179,271,715	(증) 55,053,568

□ 감리원 검토내용

설계변경 소위원회 심의결과를 반영하여 일부 금액을 조정하였으며 수량, 단   가적용은 적정하다고 판단됨

보고자 의견

□ 감리 검토 보고내용이 타당함으로 설계변경 조치를 위해 관련부서에 통보하고자 함

따로붙임  1. 감리 검토보고서 각 1부.

2. 설계변경 합의서  1부.  끝.