문서번호	시설관리과-27251
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
서장원		손종백	전결 12/26 이자원
협조

보    고    서

(배수지 내부방식 하자보수를 위한 회의 결과 )

2014. 12. 29(월)

강서수도사업소

(시설관리과)

배수지 내부방식공사 하자보수를 위한 회의 결과

2011년~2012년 시행한 「화곡배수지외 1개소 내부방식공사」와 관련하여 바닥패널 탈락 및 들뜸현상으로 현재 하자보수중에 있어 조속한 해결을 위한 회의 결과 보고임.

공사개요

○ 사 업 명 : 2011년 화곡배수지외 1개소 내부방식공사

○ 공사기간 : ‘11. 8. 17 ~ ’12. 12. 31

○ 사 업 비 : 1,239백만원

○ 사업개요 : 배수지 방식 15,896㎡

- 도막식(COSREM) : 천정 및 벽체 10,234㎡

- 부착식(ECO-PANEL SYSTEM) : 바닥 5,662㎡

○ 도급업체 : 큰빛종합건설(주)  김현철

○ 하도급업체 : 매일종합건설(주) 김진철

하자발생 및 진행현황

○ 발생일시 : ‘13.6.20(화곡배수지 항청소시 하자발견)

○ 대    상 : 화곡배수지(#1,2지), 우장산배수지(#2,3지)

○ 보수완료 : 화곡배수지(#2지)-‘13.9.24완료, 우장산배수지(#2지)-’13.12.5완료

- 동절기 품질관리로 하자보수공사 중단(‘13.12.24~’14.3.9)

○ 하자보수 중단 : 우장산(#3지) 항내부 건조작업 중 접착제 수급지연

- 접착제 제조사 ㈜아해가 세월호 사건으로 가동 중단

- 기존 접착제 제조사 재가동 시작 (회사명 ㈜엠텍 - 2014.8)

- 자재 수급 및 KS, KC 인증문제로 현재까지 공사 중단.

회의개최

○ 일    시 : 2014. 12. 23(화) 10:00 ~ 10:30

○ 회의장소 : 사업소 4층 시설관리과 사무실

○ 회의내용 : 조속한 하자공사 재게를 위한

실질적인 방안 강구

※ 3회이상 독촉으로 하자보수계획 제출

○ 참 석 자 : 총 5명

- 사  업  소 : 3명 (시설관리과장, 손종백, 서장원)

- 시공업체(매일종합건설㈜) : 2명 (본부장 조현철, 부장 서만식)

회의 주요내용

○  하자보수공사 재개에 따른 진행사항

⇒ 사업소

- 매종신2014-181호(14.12.23.)호로 제출한 하자보수 추진계획을 검토하고   추진 계획서대로 준비를 철저히 하여 확실한 하자보수가 될 수 있도록 요청.

- 하자보수공사 시 배수지 바닥 건조가 확실한 하자보수를 위한 관건이므로   바탕면 건조를 위한 대책 방안 강구 요청.

⇒ 시공사

- 회사 내부적으로 하자보수공사를 시행하기 위해 노력하고 있으며, 공사가   조속히 재개 될 수 있도록 최선을 다하겠음.

추진 계획

구 분	계	우장산배수지			화곡배수지
		소계	2지	3지	소계	1지	2지
면적	5,774	3,340	1,670	1,670	2,404	1,202	1,202
하자시공계획면적	2,893.92 17,963장	1,670 /10,440장	완료	1,670 /10,440장	1203,92 /7,523장	1,202 /7,515장	1.92 /8장
시공계획			-	전면보수		전면보수	부분보수

○ 자재 생산 계획 (판넬, 접착제, 줄눈제)

- 2015. 2~3월중 생산완료 (공급처 : ㈜엠텍 043-218-0028)

○ 바탕면 건조

- 2015. 3~4월중 환풍기 시설의 대류에 의한 자연건조

※ 바닥건조를 위한 특단의 조치 필요

- 투입인원 : 현장소장외 7명(기능공 및 보조공)

○ 시공계획

- 2015. 4~6월중 부분 및 전체 보수 시행

- 투입인원 : 현장소장외 14명(기능공 및 보조공)

※ 전체보수 예정인 우장산 #3지부터 시행

추진 계획

○ 품질향상을 위해 전면 하자보수를 시행중으로 신속하고 완벽한 하자보수를 위한 지속적인 독려 및 독촉 강화.

따로붙임 : 하자보수 시공계획서 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원 ☎3146-3990 시설물총괄 : 손종백 ☎3146-3994 담당 :서장원☎3146-4005