투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	양천소방서장(예방과장)
(경유)
제목	목동종합운동장 소방시설 시정보완사항 제출

1. 귀 서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 양천소방서 예방과-15517호(2014.12.12.)와 관련하여 우리

사업소 목동종합운동장 소방정밀검사 실시 결과에 따른 시정보완 완료 사항을

아래와 같이 제출 하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

대상명	소방시설 등의 종류	시정·보완사항	보완내역	비 고
목동 종합운동장	소화설비	다음장소 소화전 사용요령표지 미부착 - 축구장 3층 (1,3,4,6,)번 게이트 4개소 다음장소 소화전 주펌프 기동시 케이싱 틈새사이 누수발생 - 축구장 지하 기계실 내(5단볼트류) 다음장소 소화기 미비치 - 야구장 1층 선수락카룸 내 1개소 - 야구장 3층 VIP실 소화기 1개소	부착완료 케이싱 봍트조정 소화기 비치 완료	2014.12.26
	경보설비	다음장소 발신기 누름스위치 파손 - 축구장 3층 4구역 4번 게이트 다음장소 열감지기 작동 불량 - 축구장 1층 청경실 - 야구장 1층 선수 락카룸 내측 볼 창고 - 야구장 1층 넥센 사무실내측 좌구역	1.누름스위치 교체 2.열감지기 교체(3EA)	2014.12.26
	기타설비	다음장소 일체형 방화셔터 비상구 색상구분 미표시 - 축구장 3층 6번 게이트	방화셔터 비상구 색상 표시	2014.12.26

덧붙임 : 소방시설 시정보완사항내역 1부. 끝.

	서울특별시체육시설관리사업소장
★주무관	노동균		주무관	이경재		목동사업과장	12/26 박용규
협조자
시행	목동사업과-11818	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 안양천로 939	/
전화	02)2640-3832	/전송	02)2649-7145	/		/	대시민공개