문서번호	수처리과-214
결재일자	2013.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수처리과장	기술개발부장		상수도연구원장
조완선	김수영	최영준		01/14 박용상
협 조
	고도정수처리과장		代조우현

기술간담회 사후조치 확인 결과보고

서울특별시

상수도연구원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	6개 아리수 정수센터	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

기술간담회 사후조치 확인 결과보고

정수센터 기술간담회에서 도출된 개선사항에 대해 정수센터 이행(반영) 여부를 현장방문을 통해 확인하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ				개 요

□ 방문일/대상

구 분	방문일
	12.17(월)	12.17(월)	12.18(화)	12.18(화)	12.18(화)	12.20(목)
대 상	강북	암사	광암	영등포	뚝도	구의

□ 확인자 : 조완선

□ 정수센터별 확인사항

구분	간담회 안건	확인사항
광암	여과사 사용 적정성 검토	․ 여과사 규격 상수도시설기준 부적합에 대한 조치 ․ 수질 감시를 위한 여과지 유입․유출부 경보설정 (여과수-0.07NTU, 침전수-과거 수질자료 참고 설정)
구의	신설 여과지 이중여재 설계 적정성 검토	․ 신설 이중여재 여과사 규격 변경: 0.55→ 0.60mm ․ 신설여과지 여과속도 160∼180m/d로 운영
뚝도	신설 정수처리공정 효율 향상방안	․ 계열별 응집제 투입량 불균형 개선(응집보조제 시설 활용) ․ 응집지 적정 개구비 산정․적용 ․ 핀 경사판 침전지 후단 상승유속 제어방안
강북	침전지 운영 적정성 검토	․ 수중 오리피스 운영방안 결정사항 및 향후계획
암사	슬러지 효율적 처리방안 검토	․ 슬러지 함수율 저감방안 계획수립 및 실행
영등포	오존공정 최적 운영방안	․ 오존공정 상시운영 적용 -평상시: 소독능확보, -냄새발생시: 비례주입 ․ 소독능 감시시스템 구축

Ⅱ				확인결과

□ 광암아리수정수센터

○ 최대경 초과 여과사를 교체 없이 사용하는 것으로 결정함

- 그간 수질분석결과(탁도, 입자수) 기준에 적합한 것으로 분석되었으며,

- 전문가 검토에서도 시설기준에는 부적합 하지만 수질문제가 없는 한 그대로 사용하는 것을 권장함(광암․뚝도 정수센터 기술진단 결과 검토회의(2012. 12. 17))

○ 수질문제 대처를 위해 침전수 및 여과수에 대한 경보설정 운영중임

- 침전수: 1차-1.0, 2차-2.0 NTU, 여과수: 1차-0.07, 2차- 0.1NTU 설정

<침전수 경보설정>	<여과수 경보설정>

□ 구의아리수정수센터

○ 시공사와 및 감리단과의 공정회의시 여과사 유효경을 0.55mm에서 0.60mm로 상향 조정하도록 요청(기술간담회 결과 자료 송부)

○ 제2정수장 가동시 연구원에서 제시한 여과속도 160∼180m/d로 운영(예정)

- 저수온시 수질안정성(탁도누출)을 고려하여 여과속도 결정

○ 여과지 역세척수 배출 형태 변경 반영

- 원활한 배출을 위해 기존 여과지별 배출 관접합 방식에서 통합 관랑 설치로 배출 유로 확대

- 버터플라이밸브에서 게이트밸브로 변경

□ 뚝도아리수정수센터

○ 간담회 및 현장진단 실험에서 제시된 문제점을 바탕으로 공정개선을 시공사인 삼성물산에 강력히 요구하였으며, 공정개선을 위한 실험을 진행중임

○ 약품 불균형 투입 개선

- 계열별 유량확인 불가가 주원인이기 때문에 유량계 설치를 시공사에 요청

○ 응집지 효율개선 실험 진행(임펠러 G값 변경, 개구비 조정)

- 응집지 교반강도 변경 실험 진행(‘12. 12. 26~‘13. 1. 18)

(1단: 25→30~45 rpm, 2단: 15→20~35 rpm, 3단: 8→10~20 rpm)

※ 개구비 조정은 시공사에 모든 응집지 변경 요청함(개구비 약 40%→5%)

○ 침전지 상승유속 제어방안 강구

- 경사판 하부 완전 밀폐 후 수질확인실험 진행(슬러지 컬렉터 운행중지): 1. 24~1.31

- 원인확인 후, 구조변경 등 추가 조치를 시공사에 요구할 계획임

□ 강북아리수정수센터

○ 기술간담회 2개 개선안 중 B안으로 실험 결정 : 2013년 실험예정

- A안: 침전지 전체 오리피스 일부 폐쇄, B안: 침전지 말단 오리피스 일부 폐쇄

○ 시설기준과 같이 Weir 월류 부하율을 높이지 않고 침전지 오리피스 일부분(침전지말)을 막아 침전지말 탁질 부상 저감효과 분석

□ 암사아리수정수센터

○ 탈수 슬러지 함수율 저감 파일롯 플랜트 운영(예정) : 2013년

- 탈수․재활용 업체와 MOU를 체결하여 소규모 시설 운영 및 효과분석

- 노상건조, 히트펌프 적용 등 함수율 저감방안 다각도로 검토

※ 함수율 저감방안 모색을 위해 고산정수장 탈취시설 견학(2012. 9월)

□ 영등포아리수정수센터

○ 영등포 1, 2 정수장 오존공정 운영계획 수립(운영과-10588(2012. 11. 27))

○ 오존운영은 상시 주입을 기본으로 하며,

- 평상시는 소독능 확보를 위해 용존오존 제어방식으로 운영

- 맛․냄새 물질 8ng/L 이상 발생시는 작성된 조견표에 의해 오존주입량 제어방식으로 운영

※ 최초 조견표는 고도정수처리과에서 제공하고 데이터 축적결과에 따라 정수센터에서 수정 적용함

○ 오존접촉조 바이패스량을 최소화하고, 유량증가에 따른 여과지의 수로 넘침에 대비하여 수위계 설치

○ 1,2 정수장 오존소독능값을 제어감시화면에서 실시간 산출․감시

- 1정수장 소독능 계산을 위한 수위계 설치

□ 보고자 의견

○ 기술간담회에서 논의된 현안(문제) 안건에 대하여 연구원의 제안사항을 반영하여 개선조치를 진행하고 있으며,

○ 미해결 문제와 실험을 통해 확인이 필요한 사안에 대해서는 2013년에 효과분석 실험을 계획하고 있었음

○ 추후, 진행되는 효과분석 실험에 대해서 필요(요청)시 연구원에서 지원하여 공동 분석을 진행하겠음

Ⅲ				향후계획

□ 2013 정수센터 기술간담회 개선안 보고 : 2013. 1월 중

○ 기술간담회 참석자에 대해 추진효과 설문 진행으로 필요성 및 발전방향 분석

○ 정수센터 기술지원 활성화를 위한 방안 다각도로 검토