문서번호	기술진단과-180
결재일자	2013.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기술진단과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
이흥수	김영진	박용철		01/14 김준기
협 조
	주무관		전종원

2013년 아리수정수센터 기전설비 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 1

상수도사업본부

(기술진단과)

『기전설비의 안정적인 운용과 사고예방』을 위한

2013년도 아리수 정수센터 기전설비 안전점검 계획

	점 검 목 표
아리수정수센터 기계․전기설비에 대한 정기점검으로 안전사고를 사전 예방하고, 정수센터 간 기술교류를 통한 전문성 향상 및 돌발사고에 적극 대처할 수 있는 환경조성으로 설비의 안정적인 유지관리

Ⅰ				점 검 개 요

□ 점검대상

❍ 아리수정수센터 : 11개소(정수장 6, 취수장 5)

구 분	계	고압수배전반 (면)	변압기 (대)	고압기동반 (면)	고압모터펌프 (대)	중앙제어실 (개소)	비고
계	828	406	103	154	154	11
정수장	514	244	78	93	93	6
취수장	314	162	25	61	61	5

❍ 주요 기전설비 현황

□ 점검기간 : 2013. 1월 ~ 12월

□ 점검계획

회 차	점검 기간	점검구분	점검 대상	점 검 대 상 설 비
1회	2~3월	- 해빙기 점검	취수장 정수장	- 해빙기 취약시설물 점검 •기계실, 건물 등 침하 상태 •취,정수장 주요 기계,전기설비 상태
2회	5~6월	- 여름철 우기대비 점검	취수장 정수장	- 국지적 집중호우 및 침수 대비 점검 •침수경보설비, 펌프, 배수로 정비상태 •취,정수장 주요 시설물 및 법면주변
3회	8~9월	- 추석절 및 풍수해 대비 점검	취수장 정수장	- 풍수해 및 낙뢰로인한 피해 예방점검 •피뢰설비, 접지설비 등 관리상태 •취,정수장 고압모터펌프 등 기전설비
4회	11~12월	- 겨울철 및 한파 대비 점검	취수장 정수장	- 한파대비 주요설비 보온상태 점검 •주요 설비 결빙, 설비보온 상태 •취,정수장 기전설비 배관 등 동파예방

❍ 점검시기 : 연4회(분기1회)

Ⅱ				점검반 구성

□ 점검반 구성

❍ 제1단계(정수센터 자체점검)

- 아리수정수센터 기전분야 담당자, 전기안전관리자 등 3명

❍ 제2단계(본부와 합동점검)

- 본부 기술진단과 : 4명(기계2명, 전기2명 관련분야 자격증소지자)

Ⅲ				점 검 사 항

□ 주요 점검내용

❍ 상수도시설기준, 각종 법령 및 설비 기술기준 준수사항

❍ 기계, 전기설비 적정 유지관리 상태

❍ 전기설비 접촉부 과열 상태(적외선 열화상카메라)

❍ 고압모터펌프, 전동밸브 관리 상태

❍ 정수센터 주변울타리 등 법면 관리 상태

❍ 돌발사고 발생시 응급대처 능력 점검

❍ 비상연락망 정비 실태

□ 기술교류를 통한 전문성 향상

❍ 정수센터 간 기술교류

- 정수센터 점검시 에너지절약, 시설물 개선 등 수범사례

- 돌발상황 발생시 대응방법 등 경험적 사례 전파

Ⅳ				2012년도 점검실적 및 유형별 분석

□ 2012년 점검실적

❍ 점검회수 : 4회 실시

❍ 점검실적 : 54건(지적사항 50, 수범사례 4)

❍ 아리수정수센터 별 지적사항 :  50건

구분	정수센터 지적사항							수범 사례
	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
계	50	8	9	8	8	10	7	4

□ 유형별 분석

❍ 유형별 분석결과

구 분	유형별 분석결과					비고
	합계	전기설비	기계설비	제어설비	구조물 등
합 계	50	14	16	1	19
해 빙 기	14	4	5	0	5
여름철(우기)	12	4	2	0	6
추석절(풍수해)	12	0	6	1	5
겨울철(한파)	12	6	3	0	3

□ 유지관리 개선실적

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북	비고
계	4	0	1	0	1	2	0

❍ 수범사례 : 4건

❍ 수범사례 횡단전개 실적

- 저류조 상징수 배출시스템 개선 (구의)

- 변압기 단자박스 개선 등 2건(암사)

- 동파예방을 위한 자동보온장치(영등포)

Ⅴ				행 정 사 항

□ 공문시행

❍ 정수센터 점검계획서 시달

- 안전점검시 정수장 담당자, 전기안전관리자 입회 및 합동점검 실시

- 지적사항 및 수범사례는 횡단전개하여 개선 조치

- 기전설비 점검결과는 정수센터 경영실적 평가 반영

따로붙임 : 1. 정수센터 주요 시설현황 1부.

2. 지적사항 유형별 분석현황 1부.

3. 기전설비 순회점검 수범사례 1부.

4. 정수센터 자체 점검표(기계) 1부.

5. 정수센터 자체 점검표(전기) 1부.끝.