문서번호	정수과-4654
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
최재호		김영배	12/26 유성종
협조
	주무관		박문하

2014년 하반기

여과사 오염도조사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

암사아리수정수센터

여과사 오염도조사 결과 보고

여과지내 여과사 오염에 의한 여과수질 저하를 예방하기 위하여 하반기에 실시한 여과사 오염도조사 결과를 보고드림

Ⅰ. 목 적

○ 깊이별 여과사 오염도를 조사하여 머드볼 등 여층내 슬러지 퇴적 여부, 여과사 오염여부를 파악하고 역세척 시퀀스 적정성 등 여과지 운영자료 및 여과시설 문제점 개선에 활용하고자함

Ⅱ. 근 거

○ 본부 수질과-113호(2006.01.13.) 「여과수 탁도 유지관리 지침」

- 여과지별 사층두께 월1회, 여과사 오염도 반기 1회, 여과사 재질 적정여부 등은

년1회 이상 주기적으로 확인

○ 본부 기술심사과-1762호(2007.11.28.) 「여과지 유지관리 기준 준수방안 검토」

- 여과사 오염도 측정방법에 대한 시료채취 기준

Ⅲ. 조사 개요

○ 대 상

- 전체여과지 80지 중 총 79지 조사(1정수장 63지, 2정수장 16지)

※ 1정수장 1계열 10지는 현재 하부집수장치 점검 중

○ 항 목

- 역세척 후 세척탁도

- 슬러지 용적비

- 머드볼 생성 여부

○ 방 법

- 「여과사 오염도 측정방법에 대한 시료채취 기준」(기술심사과-1762 ‘07.11.28.)

○ 기 간 : 2014년 10월 ~ 12월

○ 참여자

- 김인구, 이경주, 최재호, 김태균, 김재홍, 서홍교, 정철웅, 백석현, 박문하, 김승태

Ⅳ. 조사 결과

○ 여과사 오염도

- 대부분 여재오염 기준인 120 NTU 이하로 나타나 여층상태는 깨끗하고 잘 숙성되어 있는 것으로 분석되었으나, 일부 여과지(총 4지)는 120 NTU를 초과함

※ 세척탁도 120 NTU를 초과한 4개 여과지(3계열2지, 3계열12지, 4계열 8지, 4계열 16지)는

월1회 강화세척 실시

○ 슬러지 용적비 및 머드볼

- 실험결과 현장에서 채취한 여과사에서 슬러지 및 머드볼은 관찰되지 않음

○ 기타

- 일부 여과지에서 역세척(물+공기)시 집중분출 현상이 관찰되어 여과사가 유실되고 공기압 불균일에 따른 역세척 효율이 감소할 우려가 있으므로 스트레이너 파손여부 등 점검

※ 수동세척 및 강화세척을 통해 스트레이너 파손, 역세척 불균일 등 조사(반기 1회)

※ 집중분출현상이 관찰된 여과지 : 1계열 2지, 2계열 5지, 3계열 5지, 4계열 8지 등

Ⅳ. 붙 임

○ 오염도 평가기준 1부

○ 여과 모래 및 여과사 오염도 조사 방법 1부

○ 오염도 조사 결과(2014년 하반기) 1부. 끝.