문서번호	기술진단과-179
결재일자	2013.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기술진단과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
이일재	김영진	박용철		01/14 김준기
협 조

약품 절감을 위한 혼화시스템 진단계획

2013. 1.

상수도사업본부

(기술진단과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

약품 절감을 위한 혼화시스템 진단계획

◦ 정수장별 응집제 주입방법 및 혼화방법이 다르고, 톤당 응집제 사용비가 다르므로 혼화효율을 진단하여 응집제 절감방안을 찾고자 함

※ 톤당 약품비 0.1원 절감시 연간 1.2억원 절감(0.1원×생산량 11.9억톤)

Ⅰ		진단계획

□ 대상 : 6개 정수센터

□ 진단추진

○ 현황조사	2013. 2~3월

○ 혼화 시스템 진단	2013. 4~9월

○ 결과보고	2013. 10월

□ 진단 참여자 : 생산부(기술진단과), 외부수도시설 기술진단전문위원 합동진단

Ⅱ		현 황

□ 시설용량 및 생산량 - 암사정수장 생산량이 가장 많음

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
시설용량 (만톤/d)	435 (480)	40	25 (50)	50 (70)	60	160	100
‘11년 생산량 (백만톤)	1,195	82	70	158	171	421	293
	100%	6.9%	5.9%	13.2%	14.3%	35.2%	24.5%

□ 정수센터별 생산원가(2011년) - 약품비는 년 117억 사용

구 분 (사업소)		총 생산량 (백만톤)	년 집행액 (백만원)	비 목 별 단 가 (원/톤)
				계	원수비	동력비	약품비	인건비	수선비	감가 상각비	자본 비용등	기타 경비
계	원 가	1,195	214,764	179.57	46.36	22.23	9.81	24.57	7.40	24.76	34.92	9.52
	구성비			100%	25.8%	12.4%	5.5%	13.7%	4.1%	13.8%	19.4%	5.3%
광 암		82	29,377	358.32	215.57	2.34	9.18	42.65	14.84	23.50	36.80	13.44
암 사		421	53,041	125.99	39.49	20.92	10.27	12.81	7.30	13.25	15.03	6.91
구 의		70	23,479	333.11	8.03	32.05	11.44	72.06	13.73	45.68	130.70	19.42
뚝 도		158	24,860	156.75	7.13	27.35	10.39	33.26	5.26	22.63	37.45	13.28
영등포		171	38,515	225.44	28.54	28.78	7.58	29.62	7.14	45.92	69.30	8.55
강 북		293	45,492	155.21	49.72	20.71	9.92	17.36	5.26	25.43	18.50	8.32

□ 약품 사용 현황

○ 약품비 구성비율

(서울시 전체, 백만원)

구 분	계	응집제	염소	분말활성탄	응집보조제 등
2011년	11,748	5,264	1,705	3,807	972
구성비(%)	100	44.7	14.5	32.4	8.4

- 응집제 절감방안 연구(45%로 가장 많음)

- 주요 응집제 : PACℓ(폴리염화알루미늄) : 평상시 사용(238천원/톤)

PAHCS(폴리수산화염화황산알루미늄)

: 집중호우 시 탁도가 높고 pH가 낮을 때(277천원/톤)

○ 정수장별 응집제 주입비

- 2012년 톤당 응집제 주입비 : 평균 4.37원(최대 5.27원, 최소 3.86원)

○ 정수장별 혼화방법

- 정수장별 약품 투입방법과 혼화방법이 다름

광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
수류낙차	수류낙차	급속분사 교반기 (Water Champ) - 동력비 추가	1. 가압수이용 다점혼화 2. 펌프 분사식 급속혼화 장치(PDM) - 동력비 추가	수류낙차	가압수이용 다점혼화 (무동력)

※ 혼화방법의 종류

- 수류 낙차 : 물의 낙차를 이용하여 혼화

- 급속분사 교반기(Water Champ) : 프로펠러의 고속 회전력에 의해 생성된 진공 흡인력으로 약품을 유도 흡입하여 강력하고, 순간적인 분사와 혼합

- 펌프 분사식 급속혼화장치(Pump Diffusion mixer) : 관로에 설치하는 혼화방식으로서 응집용 약품의 주입과 동시에 가압펌프에 의한 가압수 이용 혼화

- 가압수 이용 다점혼화 : 물과 응집제 혼화 투입

Ⅲ		진단내용

□ 정수장별 약품 주입방법, 주입률 결정방법, 혼화방법의 장•단점 비교 분석

□ 정수장별 주입약품 종류별 사용량 조사 분석

□ 혼화의 균등성, 수리구조, 교반강도 등 상수도시설기준과 비교 검토

Ⅳ		기대효과

□ 약품주입 효율 향상을 통한 약품비, 동력비 절감

□ Global Top 정수수질 관리로 안정적인 양질의 수돗물 생산

Ⅴ		행정사항

□ 정수장별 혼화시스템 조사	정수센터

□ 외부 전문가 자문요청(별도 방침 시행)	기술진단과

붙임 : 1. 정수장별 혼화시스템 조사 양식 1부. 끝.