문서번호	원수관리과-2529
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	원수관리과장			결재
송여배	김향석	12/26 代김향석
협 조
	주무관		이성남

전기안전교육

교육제목	취수장 비상발전기 운전방법
교 관	취수장 전기안전관리자(송여배, 이성남)
교육대상	원수관리과 직원
교육방법	전자 문서공람
□교 육 내 용□ 비상발전기(강북:300KW,구의:250KW)운전 방법 1,자동운전 발전기 조작반 저압 LV/M 저압반상시LV/ATS ① 발전기 조작반 선택스위치가 자동. ② 저압반 상시(LV/ATS) 선택스위치가 자동. ③ ①.②상태에 정전이 되면 저압LV/M반 차단기(ACB) OFF. ④ 저압반 상시(LV/ATS) 차단기(ACB) OFF. ⑤ 발전기 자동운전 발전기 차단기(ACB) ON. ⑥ 저압반 비상(LV/ATS) 차단기(ACB) ON 발전기 전원공급 완료. 2,수동운전 ① 발전기 조작반 선택스위치가 수동. ② 저압반 상시(LV/ATS) 선택스위치가 수동. ③ ①.②상태에 정전이 되면 저압LV/M반 차단기(ACB) OFF. ④ 저압반 상시(LV/ATS) 차단기(ACB) OFF. ⑤ 발전기 조작반 기동스위치 ON. ⑥ 발전기 조작반 GIPAM 에서 F1누름 전압확인. ⑦ 발전기 조작반 차단기(ACB) ON. ⑧ 저압반 비상(LV/ATS) 차단기(ACB) ON 발전기 전원공급 완료. 3.비상전원공급 부하설비 ① 배수펌프(15KW),비상배수펌프(55KW) ② 정류기반.자동제어 UPS(15KVA)전원. ③ 비상전등,전염소 중화설비전원.