문서번호	의정담당관-542
결재일자	2013.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관		시의회사무처장
김경남	안재오	양인승		01/16 권혁소
협 조
	총무팀장		이희일
	주무관		김창중
	주무관		이주형

- 2013년 시의회 -

온실가스에너지 목표관리제 이행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

- 2013년 시의회  -

온실가스에너지 목표관리제 이행계획

환경부 공공부문 온실가스 에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침에 따라 시의회 건물과 차량을 대상으로 2013년 온실가스에너지 목표관리제 이행계획을 수립 시행하고자 함

근 거

저탄소 녹색성장 기본법 제42조

환경부 『공공부문 온실가스 에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침』

(환경부고시 제2012-22호, 2012. 2. 6)

추진목표

2013년 감축목표 : 기준배출량 대비  4%(44 tCo2eq) 절감

총 감축목표 : 2015년까지 기준배출량 대비 20%이상 감축(매년 4% 이상)

대  상 : 본관 및 의원회관

건물분야 : 전기 및 도시가스

차량분야 : 휘발유 및 경유

※ 기준배출량 : 1,087tCo2eq(기후대기과 조정)

⇒ 제8대 시의회 개원관련 냉난방면적 및 설비증가분 일부반영

추진방향

청사 시설개선을 통한 에너지 절감 추진

생활형태 개선 등을 통한 에너지 절감 추진

지속적인 점검 및 관리를 통한 에너지절약 생활화 정착

시설 및 장비 현황

연면적 및 냉.난방 면적

구 분	연면적 (㎡)	냉.난방면적 (㎡)	냉.난방방식		준공 년도
			난 방	냉 방
본 관	7,175	6,815	공기조화기, F.C.U, EHP	공기조화기, F.C.U EHP	1935
의원회관	12,131	10,904	공기조화기.GHP F.C.U, EHP	공기조화기.GHP F.C.U, EHP	1971

시설현황

구분	건 축 물	전기시설	기계시설	승강기 및 차량
본관	․ 규모 : 지하 1층 지상 4층	․ 변전시설(800kw) ․ 동력설비 ․ 조명설비 등	․ 보일러 2대 ․ 냉동기 2대 ․ 냉.온수기 2대 ․ 냉.난방기 61대 ․ 급․배수시설 등	․ 승강기 1대 (11인승) ․ 승용차 3대 ․ 승합차 3대
의원회관	․ 규모 : 지하 1층 지상 9층	․ 변전시설(920Kw) ․ 동력설비 ․ 조명설비 등	․ 보일러 3대 ․ 냉온수기 2대 ․ 냉.난방기 174대 ․ 급․배수시설 등	․ 승강기 2대 (15인승)

2012년 추진현황

주요 추진사업

2012.  6 : 본회의장 노후 냉방시설 에너지절감형으로 개선교체

＊ 소비전력 축소분리 : 90kw → 43kw, 60kw

2012.  8 : 태양광 발전설비 증설 : 20Kw

＊ 총용량 50Kw : 기존 30Kw + 증설 20Kw

2012. 11 : 에너지절감형 고효율 LED조명 등기구 설치

＊ 총 3,773등기구 중 LED등기구 2,344(62%) 설치

2012. 12 : 태양광 발전설비 전력생산량 : 35,857Kw

온실가스 절감 현황                               (단위 : tCo2eq)

구분		‘07~09년 평균배출량	기준배출량 (기후대기과 조정)	2012년 배출량
				온실가스배출량	증감량	증감율
총 계		991.32	1,086.84	1,086.55	△0.29	△0.03%
본관	소 계	445.48	538.64	509.03	△29.61	△5.50%
	도시가스	92.29	92.29	66.57	△25.72	△27.87%
	전기	353.20	446.35	442.46	△3.89	△0.88%
의원 회관	소 계	514.20	514.20	542.32	28.12	5.47%
	도시가스	188.76	188.76	160.23	△28.53	△15.12%
	전기	325.44	325.44	382.09	56.65	17.41%
차량	소 계	31.63	34.00	35.20	1.20	3.53%
	휘발유	16.19	19.14	17.21	△1.93	△10.09%
	경유	15.45	14.86	17.99	3.13	21.07%

증감요인 분석

감소 요인

- 중앙 냉난방설비 탄력적 운영관리로 도시가스 에너지 절감

＊ 감소 54.25 tCo2eq(19.3%)

증가 요인

- 제8대 시의회 개원과 더불어 교육위원회 신설 및 본관 각 정당협의회실 냉난방시설(용량 236Kw) 증설 등으로 전기에너지 사용 증가

＊ 증가 52.76 tCo2eq(6.8%)

- 지방의회 간 상호교류 및 외국 자매도시 의회 간 국제교류 등 원활한 의정활동 지원으로 차량연료 에너지 증가

＊ 증가 1.2 tCo2eq(3.5%)

2013년 온실가스에너지 감축 계획

감축 목표                                             [단위 : tCo2eq]

온실가스 기준배출량	온실가스 배출목표량	온실가스 감축목표량	감축목표율 (%)
1,087	1,043	44	4

시설별 배출목표 및 이행계획

대상시설명	이행연도 배출목표량 (tCO2eq)	시설별 이행계획	이행연도 재정 조달계획
			구 분	금 액 (백만원)
본관	483	- 본관 공조설비 자동제어 개선 - 냉온수기 및 보일러 세관 정비	자체	210
		- 태양광 발전설비 운영(50kw)
의원회관	529	- 노후 수관보일러 효율개선 교체 - 냉온수기 세관(2대) 정비	자체	50
휘발유차량	18	- 친환경 Eco Drive 운전
		- 공회전 안하기 실천
경유차량	13	- 친환경 Eco Drive 운전
		- 공회전 안하기 실천
합 계	1,043			260

분야별 세부추진 계획

【조직 및 직원 형태 개선】

에너지절약 추진위원회 구성․운영

추진위원회 구성

- 위원장 : 의정담당관

- 위  원 : 총무팀장, 시설관리팀장

- 간  사 : 공업주사 김창중

운영사항

- 자체 에너지절약 추진계획 수립 및 추진실적에 대한 평가 실시

- 평가결과 미비점 보완 및 개선조치

- 에너지절약추진 및 교육홍보관련 사항 등

각 실.과별 온실가스 에너지 지킴이 지정․운영

에너지절약 추진을 위한 소관 부서별 및 담당자 지정

- 온실가스 에너지 지킴이 지정 현황 : 〔별첨 1〕

각 실과 냉난방온도 및 조명관리 등 에너지절약 활동 전개

- 중식시간 중 조명 소등, 컴퓨터 전원 차단

- 근무중에는 컴퓨터 절전모드 셋팅으로 대기전력 줄이기 운동 전개

- 에너지 낭비요인을 수시 점검하여 시정 조치

- 에너지절약을 위한 정책 아이디어 발굴 및 현장 개선

- 건물의 실내 냉방온도(28℃)․난방온도(18℃) 준수

- 일과시간중 개인용 전열기․냉난방기 사용금지

- 동절기 내복입기 및 하절기 복장간소화 운동 등 전개

- 매주 수요일 녹색생활 실천의 날(가정의 날) 지정 시행

＊ 전직원 조기퇴근 및 사무실 전등 소등

【건물시설 분야】

본관 공조설비 자동제어 개선 교체

- 냉온수기, 냉동기, 관류보일러, 순환펌프, 송풍기 등 연결 공조설비 자동제어 교체로 운영효율 개선

의원회관 노후 수관보일러 교효율 인증제품으로 개선 교체

냉온수기 및 수관보일러 성능효율 개선

- 세관정비 시행으로 성능효율 개선

본관 옥상 신재생에너지시설 자가 전력생산

- 태양광 발전설비 운영 :  용량 50kw

냉.난방설비의 탄력적 운영 관리

- 중앙 냉.난방 공급 중 개별 냉․난방기(패키지에어컨 등) 사용 통제

- 전력 피크시간대 냉.난방기 가동 중지

⇒ 오전 11시~12시, 오후 5시~6시

- 중앙 냉.난방 공급중 개별 냉.난방기(패키지에어컨 등)  사용 통제

실내온도에 따라 휀코일 가동제어를 통한 적정온도 유지

- 외기온도에 따른 냉온수기 및 보일러 가동시간 최대한 단축 운영

동절기 온수공급 보일러 가동시간 제한

- 08:00～09:00, 11:30~12:30, 16:30～17:30

공기조화설비 필터의 주기적 청소로 열공급 효율 향상

냉난방시 실내 환기 제한 사용

냉난방 공급계통의 순찰점검 주기적 실시(매일 2회 이상)

전력사용량 최소화 및 피크치 관리

- 전력사용설비의 역률을 95% 이상 유지

- 최대전력수요 제어장치를 통한 전력피크치 부하 감소

- 여름철 주간예고제 및 최대수요 목표치 설정 추진

절전형 사무기기 및 가전제품 사용 의무화

컴퓨터, 복사기, TV등 대기상태에서 전력 소비가 많은 사무기기 교체

가전제품을 신규로 구입 교체할 경우 에너지 절약 마크가 표시된 제품 사용 의무화

사용기기의 용량 적정화 및 누전방지를 위한 사용상태 점검

승강기 관리

- 본    관 : 운행 억제(3층 이하는 계단을 이용토록 홍보)

※ 장애인의 편의를 위한 승강기 운행은 예외

- 의원회관 : 3층 이상 격층 운행 걷기 운동권장

【차량 분야】

친환경 Eco Drive 운동 추진

공회전 안하기 실천

차량교체시 저탄소 차량(친환경, 하이브리드)으로 교체

【이행점검 및 홍보】

에너지절약 점검 및 실태분석

에너지 소비총량 (전기.연료 등) 분석 평가

에너지절약 현장 점검 시행으로 에너지절약 개선 분위기 확산

- 각 실.과별 이행실태 점검

- 기계운영실, 안전관리실 직원 합동으로 점검반 편성(별첨 2)

- 중점 점검 사항

․ 사용하지 않는 컴퓨터, 복사기 등 사무용기기 전원차단 여부

․ 점심시간중 사무실의 조명 격간 소등 이행 여부

․ 의회 전력감시스템 기능시스템 통합 관리(본관, 의원회관)

에너지절약 홍보

청사내 에너지절약 홍보방송 실시 : 일 2회 이상

※ 회기중 - 홍보방송 중지, 시설관리팀 직원계도(주기적)

에너지절약 전직원실천운동 적극 참여 유도 및 홍보

행정사항

감축목표 및 이행계획 국가온실가스종합관리시스템에 입력

각 실과별 온실가스 에너지지킴이 활동 철저

기계 및 전기 운영실 직원 솔선수범으로 에너지절약 참여 적극 유도

따로붙임 :  1. 각 실과 온실가스 에너지지킴이 현황

2. 온실가스 에너지관리자 지정 현황