문서번호	시설관리과-20869
결재일자	2014.12.26.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	시설관리과장		강동수도사업소장
강순길	강순길	이계환		12/26 代장성만
협 조	급수운영과장		代이경재
	주무관		조봉구

방이 증압장 가압펌프 용량 재검토 보고

2014. 12.

강동수도사업소 시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

방이 증압장 가압펌프 용량 재검토 보고

암사 정수센터 저양정 공급 지역인 방이동 고지대를 광암정수센터

급수계통으로 전환하고자 신설중인 방이 증압장의 가압펌프 용량을

급수 공급에 적합하도록 재검토, 원할한 급수에 만전을 기하고자 함

검토 경위

- 시설관리과-13297(2014. 8.27)호에 의거 신설 방이증압장 모터

펌프 용량 15㎾(20HP)검토 의뢰

- 본부시설과 - 4179 (2014. 9. 3)호로 방이증압장 모터펌프 11㎾

(15HP)검토결과 통보(단서 사업소 실정에 맞게 용량 재산정 가능)

- 본부, 사업소 합동현장조사시 검토되었던 방이동165번지는 보도폭이

좁아 감시제어반 설치장소의 도로 점용이 불가하여 방이동 167번지

(방이 초교앞)로 증압장 위치 변경 (급수운영과-6657(2014.10.20.))

문제점

- 설치위치 변경(방이동165번지→167번지,방이초교앞)에 의한 손실

수두  추가발생 및  다량 급수시간대 급수량 증가로 본부검토 용량인

11㎾(15HP)는 용량이 부족하여 소출수 민원발생이 있을수 있음.

조치의견

- 문제점 확인을 위해 2014.11.19. 14:00 방이동 급수유량계 실측

검침 결과 급수량이  1.1㎥ /min으로 하절기 다량 급수 시간대에는         2.0㎥/min 이상으로 추정되므로

- 사업소 검토용량인 15㎾(20HP) 펌프로 확대 설치, 급수지역에 적합한  급수량과  수압에 의한 원활한 급수에 철저를 기함이 타당하다고 사료됨.

추진계획

- 사업설계 및 발주        :  2014.12. 2 ~ 12.17

- 계약 및 착공            :  2014.12.18 ~  12.30

- 공사시행 및 준공        :  2015. 1. 2 ~   2.28

붙임 : 1) 방이동고지대 급수공급을 위한 방이증압장 신설계획 1부.

2) 방이증압장 펌프용량 검토서 2부.

3) 유량계 현장점검 및 검침 사진 1부.  끝.