문서번호	정수과-4954
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
김진민		정희중	12/29 이태일
협조	주무관		김성재
	주무관		박종성

수질자동측정기(일일) 점검결과보고

2014. 12. 26.(금)

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

제 1 정수장 수질자동측정기
기종별	일일 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 시료의 적정유입량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석 : 램프 및 랜즈오염상태점검 : 셀내 기포발생여부 점검	착수정	양 호	○탁도계: 착수정,침전수 수조청소 및 셀세정
		침전수	양 호
		여과지별(12대)	양 호
		여과지 배출수	양 호
		여과지 통합수	양 호
		송 수	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내부액(Kcl) 점검 : 측정치와 실험치 비교분석 : 표준화작업 실시여부	착수정	양 호
		응집지	양 호
		침전지	양 호
		송 수	양 호
알카리도계	: 측정치와실험치 비교분석 : 전극 및 측정부 상태점검	착수정	양 호
		침전수	양 호

잔류염소계	: 시료 및 시약의 유입상태 : 측정치와 실험치 비교분석 : 전극,분석조 오염제거상태 : 튜브 오염, 피로도상태	착수정	정도관리	○잔류염소계: 공정별 시약교환 및 정도관리 - 시약,시료공급용 튜브교체 - Sensor 세정 - 시료유입라인 세관 및 수조청소 ○쟈-테스터: 2지 비이커 배수용 전자밸브 교체수리 및 프로그램점검 ○시료수펌프: 가동상태(전류,압력)점검
		TOTAL (착수정)	양 호
		침전수	정도관리
		여과지 통합수	정도관리
		정수지유입A	정도관리
		정수지유입B	양 호
		송 수	정도관리
전기전도도계	: 시료의 유입상태 : 전극 오염상태	착수정	양 호
		송 수	양 호
입자계수기	: 시료유입,센서,전송,기타	침,여과수	양 호
AUTO 쟈-테스터	: 시약,시료유입,측정,전송,기타	착수정	점검수리
수 온 계	: 측온저항체(센서)유지상태	착수정	양 호
		송 수	양 호
시료수펌프	: 소음,과열,임펠라,급수상태	공정별	양 호

소모품 및 시약 교체 내역
부 품 명(시 약 명)	규 격	수 량	비 고	관리번호
Turbidity Drain Valve	V4002	1	AUTO쟈테스터기용	K-3(부품)
CL-17시약 (DPD Compound)	cat.2972-55	5	잔류염소계용 (착,침,여,정,송수)	A-1(시약)
CL-17시약 (Free Buffer)	cat.23141-11	5	“	A-2(시약)
CL-17시약 (Free Idicator)	cat.23140-11	5	“	A-3(시약)

특 이 사 항